## Gruppeadresser
4.etg Blokk B - Segment 1 | 6 |  |  |  |  | Auto
Tilstedeværelse | 6 | 0 |  |  |  | Auto
=564.B406-RM601 - MOV_ACT | 6 | 0 | 0 | Rom B406 | DPST-1-1 | Auto
=564.B407-RM601 - MOV_ACT | 6 | 0 | 1 | Rom B407 | DPST-1-1 | Auto
=564.B408-RM601 - MOV_ACT | 6 | 0 | 2 | Rom B408 | DPST-1-1 | Auto
=564.B409-RM601 - MOV_ACT | 6 | 0 | 3 | Rom B409 | DPST-1-1 | Auto
=564.B410-RM601 - MOV_ACT | 6 | 0 | 4 | Rom B410 | DPST-1-1 | Auto
=564.B411-RM601 - MOV_ACT | 6 | 0 | 5 | Rom B411 | DPST-1-1 | Auto
=564.B412-RM601 - MOV_ACT | 6 | 0 | 6 | Rom B412 | DPST-1-1 | Auto
=564.B413-RM601 - MOV_ACT | 6 | 0 | 7 | Rom B413 | DPST-1-1 | Auto
=564.B414-RM601 - MOV_ACT | 6 | 0 | 8 | Rom B414 | DPST-1-1 | Auto
=564.B415-RM601 - MOV_ACT | 6 | 0 | 9 | Rom B415 | DPST-1-1 | Auto
=564.B416-RM601 - MOV_ACT | 6 | 0 | 10 | Rom B416 | DPST-1-1 | Auto
=564.B417-RM601 - MOV_ACT | 6 | 0 | 11 | Rom B417 | DPST-1-1 | Auto
=564.B418-RM601 - MOV_ACT | 6 | 0 | 12 | Rom B418 | DPST-1-1 | Auto
=564.B435-RM601 - MOV_ACT | 6 | 0 | 13 | Rom B435 | DPST-1-1 | Auto
Lyssensor | 6 | 1 |  |  |  | Auto
=564.B406-RM601 - LUX_ACT | 6 | 1 | 0 | Rom B406 | DPST-9-4 | Auto
=564.B407-RM601 - LUX_ACT | 6 | 1 | 1 | Rom B407 | DPST-9-4 | Auto
=564.B408-RM601 - LUX_ACT | 6 | 1 | 2 | Rom B408 | DPST-9-4 | Auto
=564.B409-RM601 - LUX_ACT | 6 | 1 | 3 | Rom B409 | DPST-9-4 | Auto
=564.B410-RM601 - LUX_ACT | 6 | 1 | 4 | Rom B410 | DPST-9-4 | Auto
=564.B411-RM601 - LUX_ACT | 6 | 1 | 5 | Rom B411 | DPST-9-4 | Auto
=564.B412-RM601 - LUX_ACT | 6 | 1 | 6 | Rom B412 | DPST-9-4 | Auto
=564.B413-RM601 - LUX_ACT | 6 | 1 | 7 | Rom B413 | DPST-9-4 | Auto
=564.B414-RM601 - LUX_ACT | 6 | 1 | 8 | Rom B414 | DPST-9-4 | Auto
=564.B415-RM601 - LUX_ACT | 6 | 1 | 9 | Rom B415 | DPST-9-4 | Auto
=564.B416-RM601 - LUX_ACT | 6 | 1 | 10 | Rom B416 | DPST-9-4 | Auto
=564.B417-RM601 - LUX_ACT | 6 | 1 | 11 | Rom B417 | DPST-9-4 | Auto
=564.B418-RM601 - LUX_ACT | 6 | 1 | 12 | Rom B418 | DPST-9-4 | Auto
=564.B435-RM601 - LUX_ACT | 6 | 1 | 13 | Rom B435 | DPST-9-4 | Auto
Temperatursensor | 6 | 2 |  |  |  | Auto
=564.B406-RM601 - TMP_ACT | 6 | 2 | 0 | Rom B406 | DPST-9-1 | Auto
=564.B407-RM601 - TMP_ACT | 6 | 2 | 1 | Rom B407 | DPST-9-1 | Auto
=564.B408-RM601 - TMP_ACT | 6 | 2 | 2 | Rom B408 | DPST-9-1 | Auto
=564.B409-RM601 - TMP_ACT | 6 | 2 | 3 | Rom B409 | DPST-9-1 | Auto
=564.B410-RM601 - TMP_ACT | 6 | 2 | 4 | Rom B410 | DPST-9-1 | Auto
=564.B411-RM601 - TMP_ACT | 6 | 2 | 5 | Rom B411 | DPST-9-1 | Auto
=564.B412-RM601 - TMP_ACT | 6 | 2 | 6 | Rom B412 | DPST-9-1 | Auto
=564.B413-RM601 - TMP_ACT | 6 | 2 | 7 | Rom B413 | DPST-9-1 | Auto
=564.B414-RM601 - TMP_ACT | 6 | 2 | 8 | Rom B414 | DPST-9-1 | Auto
=564.B415-RM601 - TMP_ACT | 6 | 2 | 9 | Rom B415 | DPST-9-1 | Auto
=564.B416-RM601 - TMP_ACT | 6 | 2 | 10 | Rom B416 | DPST-9-1 | Auto
=564.B417-RM601 - TMP_ACT | 6 | 2 | 11 | Rom B417 | DPST-9-1 | Auto
=564.B418-RM601 - TMP_ACT | 6 | 2 | 12 | Rom B418 | DPST-9-1 | Auto
=564.B435-RM601 - TMP_ACT | 6 | 2 | 13 | Rom B435 | DPST-9-1 | Auto
CO2 sensor | 6 | 3 |  |  |  | Auto
=564.B408-RM601 - CO2_ACT | 6 | 3 | 0 | Rom B408 | DPST-9-8 | Auto
=564.B411-RM601 - CO2_ACT | 6 | 3 | 1 | Rom B411 | DPST-9-8 | Auto
=564.B412-RM601 - CO2_ACT | 6 | 3 | 2 | Rom B412 | DPST-9-8 | Auto
=564.B413-RM601 - CO2_ACT | 6 | 3 | 3 | Rom B413 | DPST-9-8 | Auto
=564.B414-RM601 - CO2_ACT | 6 | 3 | 4 | Rom B414 | DPST-9-8 | Auto
=564.B415-RM601 - CO2_ACT | 6 | 3 | 5 | Rom B415 | DPST-9-8 | Auto
=564.B416-RM601 - CO2_ACT | 6 | 3 | 6 | Rom B416 | DPST-9-8 | Auto
=564.B435-RM601 - CO2_ACT | 6 | 3 | 7 | Rom B435 | DPST-9-8 | Auto
Ventilaktuator | 6 | 4 |  |  |  | Auto
=564.B406-SB401_K - CV | 6 | 4 | 0 | Rom B406 | DPST-5-1 | Auto
=564.B406-SB401_K - POS | 6 | 4 | 1 | Rom B406 | DPST-5-1 | Auto
=564.B406-SB401_K - ERR | 6 | 4 | 2 | Rom B406 | DPST-7-1 | Auto
=564.B406-SB401_V - CV | 6 | 4 | 3 | Rom B406 | DPST-5-1 | Auto
=564.B406-SB401_V - POS | 6 | 4 | 4 | Rom B406 | DPST-5-1 | Auto
=564.B406-SB401_V - ERR | 6 | 4 | 5 | Rom B406 | DPST-7-1 | Auto
=564.B407-SB401_K - CV | 6 | 4 | 6 | Rom B407 | DPST-5-1 | Auto
=564.B407-SB401_K - POS | 6 | 4 | 7 | Rom B407 | DPST-5-1 | Auto
=564.B407-SB401_K - ERR | 6 | 4 | 8 | Rom B407 | DPST-7-1 | Auto
=564.B407-SB401_V - CV | 6 | 4 | 9 | Rom B407 | DPST-5-1 | Auto
=564.B407-SB401_V - POS | 6 | 4 | 10 | Rom B407 | DPST-5-1 | Auto
=564.B407-SB401_V - ERR | 6 | 4 | 11 | Rom B407 | DPST-7-1 | Auto
=564.B408-SB401_K - CV | 6 | 4 | 12 | Rom B408 | DPST-5-1 | Auto
=564.B408-SB401_K - POS | 6 | 4 | 13 | Rom B408 | DPST-5-1 | Auto
=564.B408-SB401_K - ERR | 6 | 4 | 14 | Rom B408 | DPST-7-1 | Auto
=564.B408-SB401_V - CV | 6 | 4 | 15 | Rom B408 | DPST-5-1 | Auto
=564.B408-SB401_V - POS | 6 | 4 | 16 | Rom B408 | DPST-5-1 | Auto
=564.B408-SB401_V - ERR | 6 | 4 | 17 | Rom B408 | DPST-7-1 | Auto
=564.B408-SB402_K - CV | 6 | 4 | 18 | Rom B408 | DPST-5-1 | Auto
=564.B408-SB402_K - POS | 6 | 4 | 19 | Rom B408 | DPST-5-1 | Auto
=564.B408-SB402_K - ERR | 6 | 4 | 20 | Rom B408 | DPST-7-1 | Auto
=564.B408-SB402_V - CV | 6 | 4 | 21 | Rom B408 | DPST-5-1 | Auto
=564.B408-SB402_V - POS | 6 | 4 | 22 | Rom B408 | DPST-5-1 | Auto
=564.B408-SB402_V - ERR | 6 | 4 | 23 | Rom B408 | DPST-7-1 | Auto
=564.B408-SB403_K - CV | 6 | 4 | 24 | Rom B408 | DPST-5-1 | Auto
=564.B408-SB403_K - POS | 6 | 4 | 25 | Rom B408 | DPST-5-1 | Auto
=564.B408-SB403_K - ERR | 6 | 4 | 26 | Rom B408 | DPST-7-1 | Auto
=564.B408-SB403_V - CV | 6 | 4 | 27 | Rom B408 | DPST-5-1 | Auto
=564.B408-SB403_V - POS | 6 | 4 | 28 | Rom B408 | DPST-5-1 | Auto
=564.B408-SB403_V - ERR | 6 | 4 | 29 | Rom B408 | DPST-7-1 | Auto
=564.B408-SB404_K - CV | 6 | 4 | 30 | Rom B408 | DPST-5-1 | Auto
=564.B408-SB404_K - POS | 6 | 4 | 31 | Rom B408 | DPST-5-1 | Auto
=564.B408-SB404_K - ERR | 6 | 4 | 32 | Rom B408 | DPST-7-1 | Auto
=564.B408-SB404_V - CV | 6 | 4 | 33 | Rom B408 | DPST-5-1 | Auto
=564.B408-SB404_V - POS | 6 | 4 | 34 | Rom B408 | DPST-5-1 | Auto
=564.B408-SB404_V - ERR | 6 | 4 | 35 | Rom B408 | DPST-7-1 | Auto
=564.B409-SB401_K - CV | 6 | 4 | 36 | Rom B409 | DPST-5-1 | Auto
=564.B409-SB401_K - POS | 6 | 4 | 37 | Rom B409 | DPST-5-1 | Auto
=564.B409-SB401_K - ERR | 6 | 4 | 38 | Rom B409 | DPST-7-1 | Auto
=564.B409-SB401_V - CV | 6 | 4 | 39 | Rom B409 | DPST-5-1 | Auto
=564.B409-SB401_V - POS | 6 | 4 | 40 | Rom B409 | DPST-5-1 | Auto
=564.B409-SB401_V - ERR | 6 | 4 | 41 | Rom B409 | DPST-7-1 | Auto
=564.B410-SB401_K - CV | 6 | 4 | 42 | Rom B410 | DPST-5-1 | Auto
=564.B410-SB401_K - POS | 6 | 4 | 43 | Rom B410 | DPST-5-1 | Auto
=564.B410-SB401_K - ERR | 6 | 4 | 44 | Rom B410 | DPST-7-1 | Auto
=564.B410-SB401_V - CV | 6 | 4 | 45 | Rom B410 | DPST-5-1 | Auto
=564.B410-SB401_V - POS | 6 | 4 | 46 | Rom B410 | DPST-5-1 | Auto
=564.B410-SB401_V - ERR | 6 | 4 | 47 | Rom B410 | DPST-7-1 | Auto
=564.B411-SB401_K - CV | 6 | 4 | 48 | Rom B411 | DPST-5-1 | Auto
=564.B411-SB401_K - POS | 6 | 4 | 49 | Rom B411 | DPST-5-1 | Auto
=564.B411-SB401_K - ERR | 6 | 4 | 50 | Rom B411 | DPST-7-1 | Auto
=564.B411-SB401_V - CV | 6 | 4 | 51 | Rom B411 | DPST-5-1 | Auto
=564.B411-SB401_V - POS | 6 | 4 | 52 | Rom B411 | DPST-5-1 | Auto
=564.B411-SB401_V - ERR | 6 | 4 | 53 | Rom B411 | DPST-7-1 | Auto
=564.B411-SB402_K - CV | 6 | 4 | 54 | Rom B411 | DPST-5-1 | Auto
=564.B411-SB402_K - POS | 6 | 4 | 55 | Rom B411 | DPST-5-1 | Auto
=564.B411-SB402_K - ERR | 6 | 4 | 56 | Rom B411 | DPST-7-1 | Auto
=564.B411-SB402_V - CV | 6 | 4 | 57 | Rom B411 | DPST-5-1 | Auto
=564.B411-SB402_V - POS | 6 | 4 | 58 | Rom B411 | DPST-5-1 | Auto
=564.B411-SB402_V - ERR | 6 | 4 | 59 | Rom B411 | DPST-7-1 | Auto
=564.B412-SB401_K - CV | 6 | 4 | 60 | Rom B412 | DPST-5-1 | Auto
=564.B412-SB401_K - POS | 6 | 4 | 61 | Rom B412 | DPST-5-1 | Auto
=564.B412-SB401_K - ERR | 6 | 4 | 62 | Rom B412 | DPST-7-1 | Auto
=564.B412-SB401_V - CV | 6 | 4 | 63 | Rom B412 | DPST-5-1 | Auto
=564.B412-SB401_V - POS | 6 | 4 | 64 | Rom B412 | DPST-5-1 | Auto
=564.B412-SB401_V - ERR | 6 | 4 | 65 | Rom B412 | DPST-7-1 | Auto
=564.B413-SB401_K - CV | 6 | 4 | 66 | Rom B413 | DPST-5-1 | Auto
=564.B413-SB401_K - POS | 6 | 4 | 67 | Rom B413 | DPST-5-1 | Auto
=564.B413-SB401_K - ERR | 6 | 4 | 68 | Rom B413 | DPST-7-1 | Auto
=564.B413-SB401_V - CV | 6 | 4 | 69 | Rom B413 | DPST-5-1 | Auto
=564.B413-SB401_V - POS | 6 | 4 | 70 | Rom B413 | DPST-5-1 | Auto
=564.B413-SB401_V - ERR | 6 | 4 | 71 | Rom B413 | DPST-7-1 | Auto
=564.B414-SB401_K - CV | 6 | 4 | 72 | Rom B414 | DPST-5-1 | Auto
=564.B414-SB401_K - POS | 6 | 4 | 73 | Rom B414 | DPST-5-1 | Auto
=564.B414-SB401_K - ERR | 6 | 4 | 74 | Rom B414 | DPST-7-1 | Auto
=564.B414-SB401_V - CV | 6 | 4 | 75 | Rom B414 | DPST-5-1 | Auto
=564.B414-SB401_V - POS | 6 | 4 | 76 | Rom B414 | DPST-5-1 | Auto
=564.B414-SB401_V - ERR | 6 | 4 | 77 | Rom B414 | DPST-7-1 | Auto
=564.B414-SB402_K - CV | 6 | 4 | 78 | Rom B414 | DPST-5-1 | Auto
=564.B414-SB402_K - POS | 6 | 4 | 79 | Rom B414 | DPST-5-1 | Auto
=564.B414-SB402_K - ERR | 6 | 4 | 80 | Rom B414 | DPST-7-1 | Auto
=564.B414-SB402_V - CV | 6 | 4 | 81 | Rom B414 | DPST-5-1 | Auto
=564.B414-SB402_V - POS | 6 | 4 | 82 | Rom B414 | DPST-5-1 | Auto
=564.B414-SB402_V - ERR | 6 | 4 | 83 | Rom B414 | DPST-7-1 | Auto
=564.B415-SB401_K - CV | 6 | 4 | 84 | Rom B415 | DPST-5-1 | Auto
=564.B415-SB401_K - POS | 6 | 4 | 85 | Rom B415 | DPST-5-1 | Auto
=564.B415-SB401_K - ERR | 6 | 4 | 86 | Rom B415 | DPST-7-1 | Auto
=564.B415-SB401_V - CV | 6 | 4 | 87 | Rom B415 | DPST-5-1 | Auto
=564.B415-SB401_V - POS | 6 | 4 | 88 | Rom B415 | DPST-5-1 | Auto
=564.B415-SB401_V - ERR | 6 | 4 | 89 | Rom B415 | DPST-7-1 | Auto
=564.B415-SB402_K - CV | 6 | 4 | 90 | Rom B415 | DPST-5-1 | Auto
=564.B415-SB402_K - POS | 6 | 4 | 91 | Rom B415 | DPST-5-1 | Auto
=564.B415-SB402_K - ERR | 6 | 4 | 92 | Rom B415 | DPST-7-1 | Auto
=564.B415-SB402_V - CV | 6 | 4 | 93 | Rom B415 | DPST-5-1 | Auto
=564.B415-SB402_V - POS | 6 | 4 | 94 | Rom B415 | DPST-5-1 | Auto
=564.B415-SB402_V - ERR | 6 | 4 | 95 | Rom B415 | DPST-7-1 | Auto
=564.B416-SB401_K - CV | 6 | 4 | 96 | Rom B416 | DPST-5-1 | Auto
=564.B416-SB401_K - POS | 6 | 4 | 97 | Rom B416 | DPST-5-1 | Auto
=564.B416-SB401_K - ERR | 6 | 4 | 98 | Rom B416 | DPST-7-1 | Auto
=564.B416-SB401_V - CV | 6 | 4 | 99 | Rom B416 | DPST-5-1 | Auto
=564.B416-SB401_V - POS | 6 | 4 | 100 | Rom B416 | DPST-5-1 | Auto
=564.B416-SB401_V - ERR | 6 | 4 | 101 | Rom B416 | DPST-7-1 | Auto
=564.B417-SB401_K - CV | 6 | 4 | 102 | Rom B417 | DPST-5-1 | Auto
=564.B417-SB401_K - POS | 6 | 4 | 103 | Rom B417 | DPST-5-1 | Auto
=564.B417-SB401_K - ERR | 6 | 4 | 104 | Rom B417 | DPST-7-1 | Auto
=564.B417-SB401_V - CV | 6 | 4 | 105 | Rom B417 | DPST-5-1 | Auto
=564.B417-SB401_V - POS | 6 | 4 | 106 | Rom B417 | DPST-5-1 | Auto
=564.B417-SB401_V - ERR | 6 | 4 | 107 | Rom B417 | DPST-7-1 | Auto
=564.B418-SB401_K - CV | 6 | 4 | 108 | Rom B418 | DPST-5-1 | Auto
=564.B418-SB401_K - POS | 6 | 4 | 109 | Rom B418 | DPST-5-1 | Auto
=564.B418-SB401_K - ERR | 6 | 4 | 110 | Rom B418 | DPST-7-1 | Auto
=564.B418-SB401_V - CV | 6 | 4 | 111 | Rom B418 | DPST-5-1 | Auto
=564.B418-SB401_V - POS | 6 | 4 | 112 | Rom B418 | DPST-5-1 | Auto
=564.B418-SB401_V - ERR | 6 | 4 | 113 | Rom B418 | DPST-7-1 | Auto
=564.B435-SB401_K - CV | 6 | 4 | 114 | Rom B435 | DPST-5-1 | Auto
=564.B435-SB401_K - POS | 6 | 4 | 115 | Rom B435 | DPST-5-1 | Auto
=564.B435-SB401_K - ERR | 6 | 4 | 116 | Rom B435 | DPST-7-1 | Auto
=564.B435-SB401_V - CV | 6 | 4 | 117 | Rom B435 | DPST-5-1 | Auto
=564.B435-SB401_V - POS | 6 | 4 | 118 | Rom B435 | DPST-5-1 | Auto
=564.B435-SB401_V - ERR | 6 | 4 | 119 | Rom B435 | DPST-7-1 | Auto
=564.B435-SB402_K - CV | 6 | 4 | 120 | Rom B435 | DPST-5-1 | Auto
=564.B435-SB402_K - POS | 6 | 4 | 121 | Rom B435 | DPST-5-1 | Auto
=564.B435-SB402_K - ERR | 6 | 4 | 122 | Rom B435 | DPST-7-1 | Auto
=564.B435-SB402_V - CV | 6 | 4 | 123 | Rom B435 | DPST-5-1 | Auto
=564.B435-SB402_V - POS | 6 | 4 | 124 | Rom B435 | DPST-5-1 | Auto
=564.B435-SB402_V - ERR | 6 | 4 | 125 | Rom B435 | DPST-7-1 | Auto
Brytere | 6 | 6 |  |  |  | Auto
=564.B435-XS601 - ON_OFF | 6 | 6 | 0 | Rom B435 | DPST-1-1 | Auto
=564.B435-XS601 - DIM | 6 | 6 | 1 | Rom B435 | DPST-3-7 | Auto
=564.B435-XS601 - SCN | 6 | 6 | 2 | Rom B435 | DPST-17-1 | Auto
=564.B433-XS601 - ON/OFF | 6 | 6 | 3 | Rom B433 | DPST-1-1 | Auto
=564.B433-XS601 - DIM | 6 | 6 | 4 | Rom B433 | DPST-3-7 | Auto
4.etg Blokk B - Segment 2 | 7 |  |  |  |  | Auto
Tilstedeværelse | 7 | 0 |  |  |  | Auto
=564.B401-RM601 - MOV_ACT | 7 | 0 | 0 | Rom B401 | DPST-1-1 | Auto
=564.B402-RM601 - MOV_ACT | 7 | 0 | 1 | Rom B402 | DPST-1-1 | Auto
=564.B403-RM601 - MOV_ACT | 7 | 0 | 2 | Rom B403 | DPST-1-1 | Auto
=564.B405-RM601 - MOV_ACT | 7 | 0 | 3 | Rom B405 | DPST-1-1 | Auto
=564.B432-RM601 - MOV_ACT | 7 | 0 | 4 | Rom B432 | DPST-1-1 | Auto
=564.C404-RM601 - MOV_ACT | 7 | 0 | 5 | Rom C404 | DPST-1-1 | Auto
=564.C409-RM601 - MOV_ACT | 7 | 0 | 6 | Rom C409 | DPST-1-1 | Auto
=564.C410-RM601 - MOV_ACT | 7 | 0 | 7 | Rom C410 | DPST-1-1 | Auto
=564.C411-RM601 - MOV_ACT | 7 | 0 | 8 | Rom C411 | DPST-1-1 | Auto
Lyssensor | 7 | 1 |  |  |  | Auto
=564.B401-RM601 - LUX_ACT | 7 | 1 | 0 | Rom B401 | DPST-9-4 | Auto
=564.B402-RM601 - LUX_ACT | 7 | 1 | 1 | Rom B402 | DPST-9-4 | Auto
=564.B403-RM601 - LUX_ACT | 7 | 1 | 2 | Rom B403 | DPST-9-4 | Auto
=564.B405-RM601 - LUX_ACT | 7 | 1 | 3 | Rom B405 | DPST-9-4 | Auto
=564.B432-RM601 - LUX_ACT | 7 | 1 | 4 | Rom B432 | DPST-9-4 | Auto
=564.C404-RM601 - LUX_ACT | 7 | 1 | 5 | Rom C404 | DPST-9-4 | Auto
=564.C409-RM601 - LUX_ACT | 7 | 1 | 6 | Rom C409 | DPST-9-4 | Auto
=564.C410-RM601 - LUX_ACT | 7 | 1 | 7 | Rom C410 | DPST-9-4 | Auto
=564.C411-RM601 - LUX_ACT | 7 | 1 | 8 | Rom C411 | DPST-9-4 | Auto
Temperatursensor | 7 | 2 |  |  |  | Auto
=564.B401-RM601 - TMP_ACT | 7 | 2 | 0 | Rom B401 | DPST-9-1 | Auto
=564.B402-RM601 - TMP_ACT | 7 | 2 | 1 | Rom B402 | DPST-9-1 | Auto
=564.B403-RM601 - TMP_ACT | 7 | 2 | 2 | Rom B403 | DPST-9-1 | Auto
=564.B405-RM601 - TMP_ACT | 7 | 2 | 3 | Rom B405 | DPST-9-1 | Auto
=564.B432-RM601 - TMP_ACT | 7 | 2 | 4 | Rom B432 | DPST-9-1 | Auto
=564.C404-RM601 - TMP_ACT | 7 | 2 | 5 | Rom C404 | DPST-9-1 | Auto
=564.C409-RM601 - TMP_ACT | 7 | 2 | 6 | Rom C409 | DPST-9-1 | Auto
=564.C410-RM601 - TMP_ACT | 7 | 2 | 7 | Rom C410 | DPST-9-1 | Auto
=564.C411-RM601 - TMP_ACT | 7 | 2 | 8 | Rom C411 | DPST-9-1 | Auto
CO2 sensor | 7 | 3 |  |  |  | Auto
=564.B401-RM601 - CO2_ACT | 7 | 3 | 0 | Rom B401 | DPST-9-8 | Auto
=564.B405-RM601 - CO2_ACT | 7 | 3 | 1 | Rom B405 | DPST-9-8 | Auto
=564.B432-RM601 - CO2_ACT | 7 | 3 | 2 | Rom B432 | DPST-9-8 | Auto
=564.C409-RM601 - CO2_ACT | 7 | 3 | 3 | Rom C409 | DPST-9-8 | Auto
=564.C410-RM601 - CO2_ACT | 7 | 3 | 4 | Rom C410 | DPST-9-8 | Auto
=564.C411-RM601 - CO2_ACT | 7 | 3 | 5 | Rom C411 | DPST-9-8 | Auto
Ventilaktuator | 7 | 4 |  |  |  | Auto
=564.B401-SB401_K - CV | 7 | 4 | 0 | Rom B401 | DPST-5-1 | Auto
=564.B401-SB401_K - POS | 7 | 4 | 1 | Rom B401 | DPST-5-1 | Auto
=564.B401-SB401_K - ERR | 7 | 4 | 2 | Rom B401 | DPST-7-1 | Auto
=564.B401-SB401_V - CV | 7 | 4 | 3 | Rom B401 | DPST-5-1 | Auto
=564.B401-SB401_V - POS | 7 | 4 | 4 | Rom B401 | DPST-5-1 | Auto
=564.B401-SB401_V - ERR | 7 | 4 | 5 | Rom B401 | DPST-7-1 | Auto
=564.B401-SB402_K - CV | 7 | 4 | 6 | Rom B401 | DPST-5-1 | Auto
=564.B401-SB402_K - POS | 7 | 4 | 7 | Rom B401 | DPST-5-1 | Auto
=564.B401-SB402_K - ERR | 7 | 4 | 8 | Rom B401 | DPST-7-1 | Auto
=564.B401-SB402_V - CV | 7 | 4 | 9 | Rom B401 | DPST-5-1 | Auto
=564.B401-SB402_V - POS | 7 | 4 | 10 | Rom B401 | DPST-5-1 | Auto
=564.B401-SB402_V - ERR | 7 | 4 | 11 | Rom B401 | DPST-7-1 | Auto
=564.B401-SB403_K - CV | 7 | 4 | 12 | Rom B401 | DPST-5-1 | Auto
=564.B401-SB403_K - POS | 7 | 4 | 13 | Rom B401 | DPST-5-1 | Auto
=564.B401-SB403_K - ERR | 7 | 4 | 14 | Rom B401 | DPST-7-1 | Auto
=564.B401-SB403_V - CV | 7 | 4 | 15 | Rom B401 | DPST-5-1 | Auto
=564.B401-SB403_V - POS | 7 | 4 | 16 | Rom B401 | DPST-5-1 | Auto
=564.B401-SB403_V - ERR | 7 | 4 | 17 | Rom B401 | DPST-7-1 | Auto
=564.B401-SB404_K - CV | 7 | 4 | 18 | Rom B401 | DPST-5-1 | Auto
=564.B401-SB404_K - POS | 7 | 4 | 19 | Rom B401 | DPST-5-1 | Auto
=564.B401-SB404_K - ERR | 7 | 4 | 20 | Rom B401 | DPST-7-1 | Auto
=564.B402-SB401_K - CV | 7 | 4 | 21 | Rom B402 | DPST-5-1 | Auto
=564.B402-SB401_K - POS | 7 | 4 | 22 | Rom B402 | DPST-5-1 | Auto
=564.B402-SB401_K - ERR | 7 | 4 | 23 | Rom B402 | DPST-7-1 | Auto
=564.B402-SB401_V - CV | 7 | 4 | 24 | Rom B402 | DPST-5-1 | Auto
=564.B402-SB401_V - POS | 7 | 4 | 25 | Rom B402 | DPST-5-1 | Auto
=564.B402-SB401_V - ERR | 7 | 4 | 26 | Rom B402 | DPST-7-1 | Auto
=564.B403-SB401_K - CV | 7 | 4 | 27 | Rom B403 | DPST-5-1 | Auto
=564.B403-SB401_K - POS | 7 | 4 | 28 | Rom B403 | DPST-5-1 | Auto
=564.B403-SB401_K - ERR | 7 | 4 | 29 | Rom B403 | DPST-7-1 | Auto
=564.B403-SB401_V - CV | 7 | 4 | 30 | Rom B403 | DPST-5-1 | Auto
=564.B403-SB401_V - POS | 7 | 4 | 31 | Rom B403 | DPST-5-1 | Auto
=564.B403-SB401_V - ERR | 7 | 4 | 32 | Rom B403 | DPST-7-1 | Auto
=564.B405-SB401_K - CV | 7 | 4 | 33 | Rom B405 | DPST-5-1 | Auto
=564.B405-SB401_K - POS | 7 | 4 | 34 | Rom B405 | DPST-5-1 | Auto
=564.B405-SB401_K - ERR | 7 | 4 | 35 | Rom B405 | DPST-7-1 | Auto
=564.B405-SB401_V - CV | 7 | 4 | 36 | Rom B405 | DPST-5-1 | Auto
=564.B405-SB401_V - POS | 7 | 4 | 37 | Rom B405 | DPST-5-1 | Auto
=564.B405-SB401_V - ERR | 7 | 4 | 38 | Rom B405 | DPST-7-1 | Auto
=564.B405-SB402_K - CV | 7 | 4 | 39 | Rom B405 | DPST-5-1 | Auto
=564.B405-SB402_K - POS | 7 | 4 | 40 | Rom B405 | DPST-5-1 | Auto
=564.B405-SB402_K - ERR | 7 | 4 | 41 | Rom B405 | DPST-7-1 | Auto
=564.B405-SB402_V - CV | 7 | 4 | 42 | Rom B405 | DPST-5-1 | Auto
=564.B405-SB402_V - POS | 7 | 4 | 43 | Rom B405 | DPST-5-1 | Auto
=564.B405-SB402_V - ERR | 7 | 4 | 44 | Rom B405 | DPST-7-1 | Auto
=564.B405-SB403_K - CV | 7 | 4 | 45 | Rom B405 | DPST-5-1 | Auto
=564.B405-SB403_K - POS | 7 | 4 | 46 | Rom B405 | DPST-5-1 | Auto
=564.B405-SB403_K - ERR | 7 | 4 | 47 | Rom B405 | DPST-7-1 | Auto
=564.B405-SB403_V - CV | 7 | 4 | 48 | Rom B405 | DPST-5-1 | Auto
=564.B405-SB403_V - POS | 7 | 4 | 49 | Rom B405 | DPST-5-1 | Auto
=564.B405-SB403_V - ERR | 7 | 4 | 50 | Rom B405 | DPST-7-1 | Auto
=564.B405-SB404_K - CV | 7 | 4 | 51 | Rom B405 | DPST-5-1 | Auto
=564.B405-SB404_K - POS | 7 | 4 | 52 | Rom B405 | DPST-5-1 | Auto
=564.B405-SB404_K - ERR | 7 | 4 | 53 | Rom B405 | DPST-7-1 | Auto
=564.B405-SB404_V - CV | 7 | 4 | 54 | Rom B405 | DPST-5-1 | Auto
=564.B405-SB404_V - POS | 7 | 4 | 55 | Rom B405 | DPST-5-1 | Auto
=564.B405-SB404_V - ERR | 7 | 4 | 56 | Rom B405 | DPST-7-1 | Auto
=564.B432-SB401_K - CV | 7 | 4 | 57 | Rom B432 | DPST-5-1 | Auto
=564.B432-SB401_K - POS | 7 | 4 | 58 | Rom B432 | DPST-5-1 | Auto
=564.B432-SB401_K - ERR | 7 | 4 | 59 | Rom B432 | DPST-7-1 | Auto
=564.B432-SB401_V - CV | 7 | 4 | 60 | Rom B432 | DPST-5-1 | Auto
=564.B432-SB401_V - POS | 7 | 4 | 61 | Rom B432 | DPST-5-1 | Auto
=564.B432-SB401_V - ERR | 7 | 4 | 62 | Rom B432 | DPST-7-1 | Auto
=564.B432-SB402_K - CV | 7 | 4 | 63 | Rom B432 | DPST-5-1 | Auto
=564.B432-SB402_K - POS | 7 | 4 | 64 | Rom B432 | DPST-5-1 | Auto
=564.B432-SB402_K - ERR | 7 | 4 | 65 | Rom B432 | DPST-7-1 | Auto
=564.B432-SB402_V - CV | 7 | 4 | 66 | Rom B432 | DPST-5-1 | Auto
=564.B432-SB402_V - POS | 7 | 4 | 67 | Rom B432 | DPST-5-1 | Auto
=564.B432-SB402_V - ERR | 7 | 4 | 68 | Rom B432 | DPST-7-1 | Auto
=564.B433-SB401_K - CV | 7 | 4 | 69 | Rom B433 | DPST-5-1 | Auto
=564.B433-SB401_K - POS | 7 | 4 | 70 | Rom B433 | DPST-5-1 | Auto
=564.B433-SB401_K - ERR | 7 | 4 | 71 | Rom B433 | DPST-7-1 | Auto
=564.B433-SB401_V - CV | 7 | 4 | 72 | Rom B433 | DPST-5-1 | Auto
=564.B433-SB401_V - POS | 7 | 4 | 73 | Rom B433 | DPST-5-1 | Auto
=564.B433-SB401_V - ERR | 7 | 4 | 74 | Rom B433 | DPST-7-1 | Auto
=564.C409-SB401_K - CV | 7 | 4 | 75 | Rom C409 | DPST-5-1 | Auto
=564.C409-SB401_K - POS | 7 | 4 | 76 | Rom C409 | DPST-5-1 | Auto
=564.C409-SB401_K - ERR | 7 | 4 | 77 | Rom C409 | DPST-7-1 | Auto
=564.C409-SB401_V - CV | 7 | 4 | 78 | Rom C409 | DPST-5-1 | Auto
=564.C409-SB401_V - POS | 7 | 4 | 79 | Rom C409 | DPST-5-1 | Auto
=564.C409-SB401_V - ERR | 7 | 4 | 80 | Rom C409 | DPST-7-1 | Auto
=564.C409-SB402_K - CV | 7 | 4 | 81 | Rom C409 | DPST-5-1 | Auto
=564.C409-SB402_K - POS | 7 | 4 | 82 | Rom C409 | DPST-5-1 | Auto
=564.C409-SB402_K - ERR | 7 | 4 | 83 | Rom C409 | DPST-7-1 | Auto
=564.C409-SB402_V - CV | 7 | 4 | 84 | Rom C409 | DPST-5-1 | Auto
=564.C409-SB402_V - POS | 7 | 4 | 85 | Rom C409 | DPST-5-1 | Auto
=564.C409-SB402_V - ERR | 7 | 4 | 86 | Rom C409 | DPST-7-1 | Auto
=564.C410-SB401_K - CV | 7 | 4 | 87 | Rom C410 | DPST-5-1 | Auto
=564.C410-SB401_K - POS | 7 | 4 | 88 | Rom C410 | DPST-5-1 | Auto
=564.C410-SB401_K - ERR | 7 | 4 | 89 | Rom C410 | DPST-7-1 | Auto
=564.C410-SB401_V - CV | 7 | 4 | 90 | Rom C410 | DPST-5-1 | Auto
=564.C410-SB401_V - POS | 7 | 4 | 91 | Rom C410 | DPST-5-1 | Auto
=564.C410-SB401_V - ERR | 7 | 4 | 92 | Rom C410 | DPST-7-1 | Auto
=564.C410-SB402_K - CV | 7 | 4 | 93 | Rom C410 | DPST-5-1 | Auto
=564.C410-SB402_K - POS | 7 | 4 | 94 | Rom C410 | DPST-5-1 | Auto
=564.C410-SB402_K - ERR | 7 | 4 | 95 | Rom C410 | DPST-7-1 | Auto
=564.C410-SB402_V - CV | 7 | 4 | 96 | Rom C410 | DPST-5-1 | Auto
=564.C410-SB402_V - POS | 7 | 4 | 97 | Rom C410 | DPST-5-1 | Auto
=564.C410-SB402_V - ERR | 7 | 4 | 98 | Rom C410 | DPST-7-1 | Auto
=564.C411-SB401_K - CV | 7 | 4 | 99 | Rom C411 | DPST-5-1 | Auto
=564.C411-SB401_K - POS | 7 | 4 | 100 | Rom C411 | DPST-5-1 | Auto
=564.C411-SB401_K - ERR | 7 | 4 | 101 | Rom C411 | DPST-7-1 | Auto
=564.C411-SB401_V - CV | 7 | 4 | 102 | Rom C411 | DPST-5-1 | Auto
=564.C411-SB401_V - POS | 7 | 4 | 103 | Rom C411 | DPST-5-1 | Auto
=564.C411-SB401_V - ERR | 7 | 4 | 104 | Rom C411 | DPST-7-1 | Auto
=564.C411-SB402_K - CV | 7 | 4 | 105 | Rom C411 | DPST-5-1 | Auto
=564.C411-SB402_K - POS | 7 | 4 | 106 | Rom C411 | DPST-5-1 | Auto
=564.C411-SB402_K - ERR | 7 | 4 | 107 | Rom C411 | DPST-7-1 | Auto
=564.C411-SB402_V - CV | 7 | 4 | 108 | Rom C411 | DPST-5-1 | Auto
=564.C411-SB402_V - POS | 7 | 4 | 109 | Rom C411 | DPST-5-1 | Auto
=564.C411-SB402_V - ERR | 7 | 4 | 110 | Rom C411 | DPST-7-1 | Auto
=564.C411-SB403_K - CV | 7 | 4 | 111 | Rom C411 | DPST-5-1 | Auto
=564.C411-SB403_K - POS | 7 | 4 | 112 | Rom C411 | DPST-5-1 | Auto
=564.C411-SB403_K - ERR | 7 | 4 | 113 | Rom C411 | DPST-7-1 | Auto
=564.C411-SB403_V - CV | 7 | 4 | 114 | Rom C411 | DPST-5-1 | Auto
=564.C411-SB403_V - POS | 7 | 4 | 115 | Rom C411 | DPST-5-1 | Auto
=564.C411-SB403_V - ERR | 7 | 4 | 116 | Rom C411 | DPST-7-1 | Auto
=564.C411-SB404_K - CV | 7 | 4 | 117 | Rom C411 | DPST-5-1 | Auto
=564.C411-SB404_K - POS | 7 | 4 | 118 | Rom C411 | DPST-5-1 | Auto
=564.C411-SB404_K - ERR | 7 | 4 | 119 | Rom C411 | DPST-7-1 | Auto
=564.C411-SB404_V - CV | 7 | 4 | 120 | Rom C411 | DPST-5-1 | Auto
=564.C411-SB404_V - POS | 7 | 4 | 121 | Rom C411 | DPST-5-1 | Auto
=564.C411-SB404_V - ERR | 7 | 4 | 122 | Rom C411 | DPST-7-1 | Auto
=564.B401-SB404_V - ERR | 7 | 4 | 123 | Rom B401 | DPST-7-1 | Auto
=564.B401-SB404_V - CV | 7 | 4 | 124 | Rom B401 | DPST-5-1 | Auto
=564.B401-SB404_V - POS | 7 | 4 | 125 | Rom B401 | DPST-5-1 | Auto
Brytere | 7 | 6 |  |  |  | Auto
=564.B432-XS601 - ON_OFF | 7 | 6 | 0 | Rom B432 | DPST-1-1 | Auto
=564.B432-XS601 - DIM | 7 | 6 | 1 | Rom B432 | DPST-3-7 | Auto
=564.B432-XS601 - SCN | 7 | 6 | 2 | Rom B432 | DPST-17-1 | Auto
=564.C409-XS601 - ON_OFF | 7 | 6 | 3 | Rom C409 | DPST-1-1 | Auto
=564.C409-XS601 - DIM | 7 | 6 | 4 | Rom C409 | DPST-3-7 | Auto
=564.C409-XS601 - SCN | 7 | 6 | 5 | Rom C409 | DPST-17-1 | Auto
=564.C410-XS601 - ON_OFF | 7 | 6 | 6 | Rom C410 | DPST-1-1 | Auto
=564.C410-XS601 - DIM | 7 | 6 | 7 | Rom C410 | DPST-3-7 | Auto
=564.C410-XS601 - SCN | 7 | 6 | 8 | Rom C410 | DPST-17-1 | Auto
=564.C411-XS601 - ON_OFF | 7 | 6 | 9 | Rom C411 | DPST-1-1 | Auto
=564.C411-XS601 - DIM | 7 | 6 | 10 | Rom C411 | DPST-3-7 | Auto
=564.C411-XS601 - SCN | 7 | 6 | 11 | Rom C411 | DPST-17-1 | Auto
4.etg Blokk B - Segment 3 | 8 |  |  |  |  | Auto
Tilstedeværelse | 8 | 0 |  |  |  | Auto
=564.B419-RM601 - MOV_ACT | 8 | 0 | 0 | Rom B419 | DPST-1-1 | Auto
=564.B421-RM601 - MOV_ACT | 8 | 0 | 1 | Rom B421 | DPST-1-1 | Auto
=564.B422-RM601 - MOV_ACT | 8 | 0 | 2 | Rom B422 | DPST-1-1 | Auto
=564.B423-RM601 - MOV_ACT | 8 | 0 | 3 | Rom B423 | DPST-1-1 | Auto
=564.B424-RM601 - MOV_ACT | 8 | 0 | 4 | Rom B424 | DPST-1-1 | Auto
=564.C403-RM601 - MOV_ACT | 8 | 0 | 5 | Rom C403 | DPST-1-1 | Auto
=564.C413-RM601 - MOV_ACT | 8 | 0 | 6 | Rom C413 | DPST-1-1 | Auto
=564.C415-RM601 - MOV_ACT | 8 | 0 | 7 | Rom C415 | DPST-1-1 | Auto
=564.C414-RM601 - MOV_ACT | 8 | 0 | 8 | Rom C414 | DPST-1-1 | Auto
Lyssensor | 8 | 1 |  |  |  | Auto
=564.B419-RM601 - LUX_ACT | 8 | 1 | 0 | Rom B419 | DPST-9-4 | Auto
=564.B421-RM601 - LUX_ACT | 8 | 1 | 1 | Rom B421 | DPST-9-4 | Auto
=564.B422-RM601 - LUX_ACT | 8 | 1 | 2 | Rom B422 | DPST-9-4 | Auto
=564.B423-RM601 - LUX_ACT | 8 | 1 | 3 | Rom B423 | DPST-9-4 | Auto
=564.B424-RM601 - LUX_ACT | 8 | 1 | 4 | Rom B424 | DPST-9-4 | Auto
=564.C403-RM601 - LUX_ACT | 8 | 1 | 5 | Rom C403 | DPST-9-4 | Auto
=564.C413-RM601 - LUX_ACT | 8 | 1 | 6 | Rom C413 | DPST-9-4 | Auto
=564.C415-RM601 - LUX_ACT | 8 | 1 | 7 | Rom C415 | DPST-9-4 | Auto
=564.C414-RM601 - LUX_ACT | 8 | 1 | 8 | Rom C414 | DPST-9-4 | Auto
Temperatursensor | 8 | 2 |  |  |  | Auto
=564.B419-RM601 - TMP_ACT | 8 | 2 | 0 | Rom B419 | DPST-9-1 | Auto
=564.B421-RM601 - TMP_ACT | 8 | 2 | 1 | Rom B421 | DPST-9-1 | Auto
=564.B422-RM601 - TMP_ACT | 8 | 2 | 2 | Rom B422 | DPST-9-1 | Auto
=564.B423-RM601 - TMP_ACT | 8 | 2 | 3 | Rom B423 | DPST-9-1 | Auto
=564.B424-RM601 - TMP_ACT | 8 | 2 | 4 | Rom B424 | DPST-9-1 | Auto
=564.C403-RM601 - TMP_ACT | 8 | 2 | 5 | Rom C403 | DPST-9-1 | Auto
=564.C413-RM601 - TMP_ACT | 8 | 2 | 6 | Rom C413 | DPST-9-1 | Auto
=564.C415-RM601 - TMP_ACT | 8 | 2 | 7 | Rom C415 | DPST-9-1 | Auto
=564.C414-RM601 - TMP_ACT | 8 | 2 | 8 | Rom C414 | DPST-9-1 | Auto
CO2 sensor | 8 | 3 |  |  |  | Auto
=564.B419-RM601 - CO2_ACT | 8 | 3 | 0 | Rom B419 | DPST-9-8 | Auto
=564.B423-RM601 - CO2_ACT | 8 | 3 | 1 | Rom B423 | DPST-9-8 | Auto
=564.C413-RM601 - CO2_ACT | 8 | 3 | 2 | Rom C413 | DPST-9-8 | Auto
=564.C415-RM601 - CO2_ACT | 8 | 3 | 3 | Rom C415 | DPST-9-8 | Auto
Ventilaktuator | 8 | 4 |  |  |  | Auto
=564.B419-SB401_K - CV | 8 | 4 | 0 | Rom B419 | DPST-5-1 | Auto
=564.B419-SB401_K - POS | 8 | 4 | 1 | Rom B419 | DPST-5-1 | Auto
=564.B419-SB401_K - ERR | 8 | 4 | 2 | Rom B419 | DPST-7-1 | Auto
=564.B419-SB401_V - CV | 8 | 4 | 3 | Rom B419 | DPST-5-1 | Auto
=564.B419-SB401_V - POS | 8 | 4 | 4 | Rom B419 | DPST-5-1 | Auto
=564.B419-SB401_V - ERR | 8 | 4 | 5 | Rom B419 | DPST-7-1 | Auto
=564.B419-SB402_K - CV | 8 | 4 | 6 | Rom B419 | DPST-5-1 | Auto
=564.B419-SB402_K - POS | 8 | 4 | 7 | Rom B419 | DPST-5-1 | Auto
=564.B419-SB402_K - ERR | 8 | 4 | 8 | Rom B419 | DPST-7-1 | Auto
=564.B419-SB402_V - CV | 8 | 4 | 9 | Rom B419 | DPST-5-1 | Auto
=564.B419-SB402_V - POS | 8 | 4 | 10 | Rom B419 | DPST-5-1 | Auto
=564.B419-SB402_V - ERR | 8 | 4 | 11 | Rom B419 | DPST-7-1 | Auto
=564.B419-SB403_K - CV | 8 | 4 | 12 | Rom B419 | DPST-5-1 | Auto
=564.B419-SB403_K - POS | 8 | 4 | 13 | Rom B419 | DPST-5-1 | Auto
=564.B419-SB403_K - ERR | 8 | 4 | 14 | Rom B419 | DPST-7-1 | Auto
=564.B419-SB403_V - CV | 8 | 4 | 15 | Rom B419 | DPST-5-1 | Auto
=564.B419-SB403_V - POS | 8 | 4 | 16 | Rom B419 | DPST-5-1 | Auto
=564.B419-SB403_V - ERR | 8 | 4 | 17 | Rom B419 | DPST-7-1 | Auto
=564.B419-SB404_K - CV | 8 | 4 | 18 | Rom B419 | DPST-5-1 | Auto
=564.B419-SB404_K - POS | 8 | 4 | 19 | Rom B419 | DPST-5-1 | Auto
=564.B419-SB404_K - ERR | 8 | 4 | 20 | Rom B419 | DPST-7-1 | Auto
=564.B419-SB404_V - CV | 8 | 4 | 21 | Rom B419 | DPST-5-1 | Auto
=564.B419-SB404_V - POS | 8 | 4 | 22 | Rom B419 | DPST-5-1 | Auto
=564.B419-SB404_V - ERR | 8 | 4 | 23 | Rom B419 | DPST-7-1 | Auto
=564.B421-SB401_K - CV | 8 | 4 | 24 | Rom B421 | DPST-5-1 | Auto
=564.B421-SB401_K - POS | 8 | 4 | 25 | Rom B421 | DPST-5-1 | Auto
=564.B421-SB401_K - ERR | 8 | 4 | 26 | Rom B421 | DPST-7-1 | Auto
=564.B421-SB401_V - CV | 8 | 4 | 27 | Rom B421 | DPST-5-1 | Auto
=564.B421-SB401_V - POS | 8 | 4 | 28 | Rom B421 | DPST-5-1 | Auto
=564.B421-SB401_V - ERR | 8 | 4 | 29 | Rom B421 | DPST-7-1 | Auto
=564.B422-SB401_K - CV | 8 | 4 | 30 | Rom B422 | DPST-5-1 | Auto
=564.B422-SB401_K - POS | 8 | 4 | 31 | Rom B422 | DPST-5-1 | Auto
=564.B422-SB401_K - ERR | 8 | 4 | 32 | Rom B422 | DPST-7-1 | Auto
=564.B422-SB401_V - CV | 8 | 4 | 33 | Rom B422 | DPST-5-1 | Auto
=564.B422-SB401_V - POS | 8 | 4 | 34 | Rom B422 | DPST-5-1 | Auto
=564.B422-SB401_V - ERR | 8 | 4 | 35 | Rom B422 | DPST-7-1 | Auto
=564.B423-SB401_K - CV | 8 | 4 | 36 | Rom B423 | DPST-5-1 | Auto
=564.B423-SB401_K - POS | 8 | 4 | 37 | Rom B423 | DPST-5-1 | Auto
=564.B423-SB401_K - ERR | 8 | 4 | 38 | Rom B423 | DPST-7-1 | Auto
=564.B423-SB401_V - CV | 8 | 4 | 39 | Rom B423 | DPST-5-1 | Auto
=564.B423-SB401_V - POS | 8 | 4 | 40 | Rom B423 | DPST-5-1 | Auto
=564.B423-SB401_V - ERR | 8 | 4 | 41 | Rom B423 | DPST-7-1 | Auto
=564.B423-SB402_K - CV | 8 | 4 | 42 | Rom B423 | DPST-5-1 | Auto
=564.B423-SB402_K - POS | 8 | 4 | 43 | Rom B423 | DPST-5-1 | Auto
=564.B423-SB402_K - ERR | 8 | 4 | 44 | Rom B423 | DPST-7-1 | Auto
=564.B423-SB402_V - CV | 8 | 4 | 45 | Rom B423 | DPST-5-1 | Auto
=564.B423-SB402_V - POS | 8 | 4 | 46 | Rom B423 | DPST-5-1 | Auto
=564.B423-SB402_V - ERR | 8 | 4 | 47 | Rom B423 | DPST-7-1 | Auto
=564.B423-SB403_K - CV | 8 | 4 | 48 | Rom B423 | DPST-5-1 | Auto
=564.B423-SB403_K - POS | 8 | 4 | 49 | Rom B423 | DPST-5-1 | Auto
=564.B423-SB403_K - ERR | 8 | 4 | 50 | Rom B423 | DPST-7-1 | Auto
=564.B423-SB403_V - CV | 8 | 4 | 51 | Rom B423 | DPST-5-1 | Auto
=564.B423-SB403_V - POS | 8 | 4 | 52 | Rom B423 | DPST-5-1 | Auto
=564.B423-SB403_V - ERR | 8 | 4 | 53 | Rom B423 | DPST-7-1 | Auto
=564.B423-SB404_K - CV | 8 | 4 | 54 | Rom B423 | DPST-5-1 | Auto
=564.B423-SB404_K - POS | 8 | 4 | 55 | Rom B423 | DPST-5-1 | Auto
=564.B423-SB404_K - ERR | 8 | 4 | 56 | Rom B423 | DPST-7-1 | Auto
=564.B423-SB404_V - CV | 8 | 4 | 57 | Rom B423 | DPST-5-1 | Auto
=564.B423-SB404_V - POS | 8 | 4 | 58 | Rom B423 | DPST-5-1 | Auto
=564.B423-SB404_V - ERR | 8 | 4 | 59 | Rom B423 | DPST-7-1 | Auto
=564.B424-SB401_K - CV | 8 | 4 | 60 | Rom B424 | DPST-5-1 | Auto
=564.B424-SB401_K - POS | 8 | 4 | 61 | Rom B424 | DPST-5-1 | Auto
=564.B424-SB401_K - ERR | 8 | 4 | 62 | Rom B424 | DPST-7-1 | Auto
=564.B424-SB401_V - CV | 8 | 4 | 63 | Rom B424 | DPST-5-1 | Auto
=564.B424-SB401_V - POS | 8 | 4 | 64 | Rom B424 | DPST-5-1 | Auto
=564.B424-SB401_V - ERR | 8 | 4 | 65 | Rom B424 | DPST-7-1 | Auto
=564.C403-SB401_K - CV | 8 | 4 | 66 | Rom C403 | DPST-5-1 | Auto
=564.C403-SB401_K - POS | 8 | 4 | 67 | Rom C403 | DPST-5-1 | Auto
=564.C403-SB401_K - ERR | 8 | 4 | 68 | Rom C403 | DPST-7-1 | Auto
=564.C403-SB401_V - CV | 8 | 4 | 69 | Rom C403 | DPST-5-1 | Auto
=564.C403-SB401_V - POS | 8 | 4 | 70 | Rom C403 | DPST-5-1 | Auto
=564.C403-SB401_V - ERR | 8 | 4 | 71 | Rom C403 | DPST-7-1 | Auto
=564.C413-SB401_K - CV | 8 | 4 | 72 | Rom C413 | DPST-5-1 | Auto
=564.C413-SB401_K - POS | 8 | 4 | 73 | Rom C413 | DPST-5-1 | Auto
=564.C413-SB401_K - ERR | 8 | 4 | 74 | Rom C413 | DPST-7-1 | Auto
=564.C413-SB401_V - CV | 8 | 4 | 75 | Rom C413 | DPST-5-1 | Auto
=564.C413-SB401_V - POS | 8 | 4 | 76 | Rom C413 | DPST-5-1 | Auto
=564.C413-SB401_V - ERR | 8 | 4 | 77 | Rom C413 | DPST-7-1 | Auto
=564.C413-SB402_K - CV | 8 | 4 | 78 | Rom C413 | DPST-5-1 | Auto
=564.C413-SB402_K - POS | 8 | 4 | 79 | Rom C413 | DPST-5-1 | Auto
=564.C413-SB402_K - ERR | 8 | 4 | 80 | Rom C413 | DPST-7-1 | Auto
=564.C413-SB402_V - CV | 8 | 4 | 81 | Rom C413 | DPST-5-1 | Auto
=564.C413-SB402_V - POS | 8 | 4 | 82 | Rom C413 | DPST-5-1 | Auto
=564.C413-SB402_V - ERR | 8 | 4 | 83 | Rom C413 | DPST-7-1 | Auto
=564.C413-SB403_K - CV | 8 | 4 | 84 | Rom C413 | DPST-5-1 | Auto
=564.C413-SB403_K - POS | 8 | 4 | 85 | Rom C413 | DPST-5-1 | Auto
=564.C413-SB403_K - ERR | 8 | 4 | 86 | Rom C413 | DPST-7-1 | Auto
=564.C413-SB403_V - CV | 8 | 4 | 87 | Rom C413 | DPST-5-1 | Auto
=564.C413-SB403_V - POS | 8 | 4 | 88 | Rom C413 | DPST-5-1 | Auto
=564.C413-SB403_V - ERR | 8 | 4 | 89 | Rom C413 | DPST-7-1 | Auto
=564.C413-SB404_K - CV | 8 | 4 | 90 | Rom C413 | DPST-5-1 | Auto
=564.C413-SB404_K - POS | 8 | 4 | 91 | Rom C413 | DPST-5-1 | Auto
=564.C413-SB404_K - ERR | 8 | 4 | 92 | Rom C413 | DPST-7-1 | Auto
=564.C413-SB404_V - CV | 8 | 4 | 93 | Rom C413 | DPST-5-1 | Auto
=564.C413-SB404_V - POS | 8 | 4 | 94 | Rom C413 | DPST-5-1 | Auto
=564.C413-SB404_V - ERR | 8 | 4 | 95 | Rom C413 | DPST-7-1 | Auto
=564.C414-SB401_K - CV | 8 | 4 | 96 | Rom C414 | DPST-5-1 | Auto
=564.C414-SB401_K - POS | 8 | 4 | 97 | Rom C414 | DPST-5-1 | Auto
=564.C414-SB401_K - ERR | 8 | 4 | 98 | Rom C414 | DPST-7-1 | Auto
=564.C414-SB401_V - CV | 8 | 4 | 99 | Rom C414 | DPST-5-1 | Auto
=564.C414-SB401_V - POS | 8 | 4 | 100 | Rom C414 | DPST-5-1 | Auto
=564.C414-SB401_V - ERR | 8 | 4 | 101 | Rom C414 | DPST-7-1 | Auto
=564.C415-SB401_K - CV | 8 | 4 | 102 | Rom C415 | DPST-5-1 | Auto
=564.C415-SB401_K - POS | 8 | 4 | 103 | Rom C415 | DPST-5-1 | Auto
=564.C415-SB401_K - ERR | 8 | 4 | 104 | Rom C415 | DPST-7-1 | Auto
=564.C415-SB401_V - CV | 8 | 4 | 105 | Rom C415 | DPST-5-1 | Auto
=564.C415-SB401_V - POS | 8 | 4 | 106 | Rom C415 | DPST-5-1 | Auto
=564.C415-SB401_V - ERR | 8 | 4 | 107 | Rom C415 | DPST-7-1 | Auto
=564.C415-SB402_K - CV | 8 | 4 | 108 | Rom C415 | DPST-5-1 | Auto
=564.C415-SB402_K - POS | 8 | 4 | 109 | Rom C415 | DPST-5-1 | Auto
=564.C415-SB402_K - ERR | 8 | 4 | 110 | Rom C415 | DPST-7-1 | Auto
=564.C415-SB402_V - CV | 8 | 4 | 111 | Rom C415 | DPST-5-1 | Auto
=564.C415-SB402_V - POS | 8 | 4 | 112 | Rom C415 | DPST-5-1 | Auto
=564.C415-SB402_V - ERR | 8 | 4 | 113 | Rom C415 | DPST-7-1 | Auto
=564.C415-SB403_K - CV | 8 | 4 | 114 | Rom C415 | DPST-5-1 | Auto
=564.C415-SB403_K - POS | 8 | 4 | 115 | Rom C415 | DPST-5-1 | Auto
=564.C415-SB403_K - ERR | 8 | 4 | 116 | Rom C415 | DPST-7-1 | Auto
=564.C415-SB403_V - CV | 8 | 4 | 117 | Rom C415 | DPST-5-1 | Auto
=564.C415-SB403_V - POS | 8 | 4 | 118 | Rom C415 | DPST-5-1 | Auto
=564.C415-SB403_V - ERR | 8 | 4 | 119 | Rom C415 | DPST-7-1 | Auto
Brytere | 8 | 6 |  |  |  | Auto
=564.C415-XS601 - ON_OFF | 8 | 6 | 0 | Rom C415 | DPST-1-1 | Auto
=564.C415-XS601 - DIM | 8 | 6 | 1 | Rom C415 | DPST-3-7 | Auto
=564.C415-XS601 - SCN | 8 | 6 | 2 | Rom C415 | DPST-17-1 | Auto
=564.B420-XS601 - BTN1 | 8 | 6 | 3 | Rom B420 | DPST-1-1 | Auto
=564.B420-XS601 - BTN2 | 8 | 6 | 4 | Rom B420 | DPST-1-1 | Auto
=564.B420-XS601 - BTN3 | 8 | 6 | 5 | Rom B420 | DPST-1-1 | Auto
=564.B420-XS601 - BTN4 | 8 | 6 | 6 | Rom B420 | DPST-1-1 | Auto
=564.B425-XS601 - ON/OFF | 8 | 6 | 7 | Rom B425 | DPST-1-1 | Auto
=564.B425-XS601 - DIM | 8 | 6 | 8 | Rom B425 | DPST-3-7 | Auto
4.etg Blokk B - Segment 4 | 9 |  |  |  |  | Auto
Tilstedeværelse | 9 | 0 |  |  |  | Auto
=564.C401-RM601 - MOV_ACT | 9 | 0 | 0 | Rom C401 | DPST-1-1 | Auto
=564.C401-RM602 - MOV_ACT | 9 | 0 | 1 | Rom C401 | DPST-1-1 | Auto
=564.C402-RM601 - MOV_ACT | 9 | 0 | 2 | Rom C402 | DPST-1-1 | Auto
Lyssensor | 9 | 1 |  |  |  | Auto
=564.C401-RM601 - LUX_ACT | 9 | 1 | 0 | Rom C401 | DPST-9-4 | Auto
=564.C401-RM602 - LUX_ACT | 9 | 1 | 1 | Rom C401 | DPST-9-4 | Auto
=564.C402-RM601 - LUX_ACT | 9 | 1 | 2 | Rom C402 | DPST-9-4 | Auto
Temperatursensor | 9 | 2 |  |  |  | Auto
=564.C401-RM601 - TMP_ACT | 9 | 2 | 0 | Rom C401 | DPST-9-1 | Auto
=564.C401-RM602 - TMP_ACT | 9 | 2 | 1 | Rom C401 | DPST-9-1 | Auto
=564.C402-RM601 - TMP_ACT | 9 | 2 | 2 | Rom C402 | DPST-9-1 | Auto
Brytere | 9 | 3 |  |  |  | Auto
=564.C401-XS601 - ON/OFF | 9 | 3 | 0 | Rom C401 | DPST-1-1 | Auto
=564.C401-XS601 - DIM | 9 | 3 | 1 | Rom C401 | DPST-3-7 | Auto
Ventilaktuator | 9 | 4 |  |  |  | Auto
=564.C401-SB401_K - CV | 9 | 4 | 120 | Rom C401 | DPST-5-1 | Auto
=564.C401-SB401_K - POS | 9 | 4 | 121 | Rom C401 | DPST-5-1 | Auto
=564.C401-SB401_K - ERR | 9 | 4 | 122 | Rom C401 | DPST-7-1 | Auto
=564.C401-SB401_V - CV | 9 | 4 | 123 | Rom C401 | DPST-5-1 | Auto
=564.C401-SB401_V - POS | 9 | 4 | 124 | Rom C401 | DPST-5-1 | Auto
=564.C401-SB401_V - ERR | 9 | 4 | 125 | Rom C401 | DPST-7-1 | Auto
=564.C401-SB402_K - CV | 9 | 4 | 126 | Rom C401 | DPST-5-1 | Auto
=564.C401-SB402_K - POS | 9 | 4 | 127 | Rom C401 | DPST-5-1 | Auto
=564.C401-SB402_K - ERR | 9 | 4 | 128 | Rom C401 | DPST-7-1 | Auto
=564.C401-SB402_V - CV | 9 | 4 | 129 | Rom C401 | DPST-5-1 | Auto
=564.C401-SB402_V - POS | 9 | 4 | 130 | Rom C401 | DPST-5-1 | Auto
=564.C401-SB402_V - ERR | 9 | 4 | 131 | Rom C401 | DPST-7-1 | Auto
=564.C401-SB403_K - CV | 9 | 4 | 132 | Rom C401 | DPST-5-1 | Auto
=564.C401-SB403_K - POS | 9 | 4 | 133 | Rom C401 | DPST-5-1 | Auto
=564.C401-SB403_K - ERR | 9 | 4 | 134 | Rom C401 | DPST-7-1 | Auto
=564.C401-SB403_V - CV | 9 | 4 | 135 | Rom C401 | DPST-5-1 | Auto
=564.C401-SB403_V - POS | 9 | 4 | 136 | Rom C401 | DPST-5-1 | Auto
=564.C401-SB403_V - ERR | 9 | 4 | 137 | Rom C401 | DPST-7-1 | Auto
=564.C401-SB404_K - CV | 9 | 4 | 138 | Rom C401 | DPST-5-1 | Auto
=564.C401-SB404_K - POS | 9 | 4 | 139 | Rom C401 | DPST-5-1 | Auto
=564.C401-SB404_K - ERR | 9 | 4 | 140 | Rom C401 | DPST-7-1 | Auto
=564.C401-SB404_V - CV | 9 | 4 | 141 | Rom C401 | DPST-5-1 | Auto
=564.C401-SB404_V - POS | 9 | 4 | 142 | Rom C401 | DPST-5-1 | Auto
=564.C401-SB404_V - ERR | 9 | 4 | 143 | Rom C401 | DPST-7-1 | Auto
=564.C401-SB405_K - CV | 9 | 4 | 144 | Rom C401 | DPST-5-1 | Auto
=564.C401-SB405_K - POS | 9 | 4 | 145 | Rom C401 | DPST-5-1 | Auto
=564.C401-SB405_K - ERR | 9 | 4 | 146 | Rom C401 | DPST-7-1 | Auto
=564.C401-SB405_V - CV | 9 | 4 | 147 | Rom C401 | DPST-5-1 | Auto
=564.C401-SB405_V - POS | 9 | 4 | 148 | Rom C401 | DPST-5-1 | Auto
=564.C401-SB405_V - ERR | 9 | 4 | 149 | Rom C401 | DPST-7-1 | Auto
=564.C402-SB401_K - CV | 9 | 4 | 150 | Rom C402 | DPST-5-1 | Auto
=564.C402-SB401_K - POS | 9 | 4 | 151 | Rom C402 | DPST-5-1 | Auto
=564.C402-SB401_K - ERR | 9 | 4 | 152 | Rom C402 | DPST-7-1 | Auto
=564.C402-SB401_V - CV | 9 | 4 | 153 | Rom C402 | DPST-5-1 | Auto
=564.C402-SB401_V - POS | 9 | 4 | 154 | Rom C402 | DPST-5-1 | Auto
=564.C402-SB401_V - ERR | 9 | 4 | 155 | Rom C402 | DPST-7-1 | Auto

## Rommatrise
Romnr | Romtype | Varmesys | Kjølesys | VentSys
B401 | 1 | 4 | 4 | 2
B402 | 2 | 4 | 4 | 2
B403 | 2 | 4 | 4 | 2
B405 | 1 | 4 | 4 | 2
B406 | 2 | 4 | 4 | 2
B407 | 2 | 4 | 4 | 2
B408 | 1 | 4 | 4 | 2
B409 | 1 | 4 | 4 | 2
B410 | 2 | 4 | 4 | 2
B411 | 1 | 4 | 4 | 2
B412 | 1 | 4 | 4 | 2
B413 | 1 | 4 | 4 | 2
B414 | 1 | 4 | 4 | 2
B415 | 1 | 4 | 4 | 2
B416 | 1 | 4 | 4 | 2
B417 | 2 | 4 | 4 | 2
B418 | 2 | 4 | 4 | 2
B419 | 1 | 4 | 4 | 2
B421 | 2 | 4 | 4 | 2
B422 | 2 | 4 | 4 | 2
B423 | 1 | 4 | 4 | 2
B424 | 2 | 4 | 4 | 2
B432 | 1 | 4 | 4 | 2
B433 | 1 | 4 | 4 | 2
B435 | 1 | 4 | 4 | 2
C401 | 1 | 4 | 4 | 1
C402 | 2 | 4 | 4 | 2
C403 | 2 | 4 | 4 | 2
C404 | 3 | 4 | 4 | 3
C409 | 1 | 4 | 4 | 3
C410 | 1 | 4 | 4 | 3
C411 | 1 | 4 | 4 | 3
C413 | 1 | 4 | 4 | 2
C414 | 2 | 4 | 4 | 2
C415 | 1 | 4 | 4 | 2

## VAV-liste
Tag | Lokasjon | Linje | Adresse | Aggregat | Betj. Rom | CAV | vMid
360.02-SQ5-B431 | B | 1 | 1 | 2 | B431 |  |  | 433.402-1
360.02-SQ4-B401-1 | B | 1 | 2 | 2 | B401 |  | 100 | 433.402-1
360.02-SQ4-B401-2 | B | 1 | 3 | 2 | B401 |  | 100 | 433.402-1
360.02-SQ4-B401-3 | B | 1 | 4 | 2 | B401 |  | 100 | 433.402-1
360.02-SQ4-B401-4 | B | 1 | 5 | 2 | B401 |  | 100 | 433.402-1
360.03-SQ4-C411-4 | C | 1 | 6 | 3 | C411 |  | 90 | 433.402-1
360.03-SQ4-C411-3 | C | 1 | 7 | 3 | C411 |  | 90 | 433.402-1
360.03-SQ4-C411-2 | C | 1 | 8 | 3 | C411 |  | 90 | 433.402-1
360.03-SQ4-C411-1 | C | 1 | 9 | 3 | C411 |  | 90 | 433.402-1
360.02-SQ5-C412 | C | 1 | 10 | 2 | C412 |  |  | 433.402-1
360.02-SQ4-C413-1 | C | 1 | 11 | 2 | C413 |  | 100 | 433.402-1
360.02-SQ4-C413-2 | C | 1 | 12 | 2 | C413 |  | 100 | 433.402-1
360.02-SQ4-C413-3 | C | 1 | 13 | 2 | C413 |  | 100 | 433.402-1
360.02-SQ4-C413-4 | C | 1 | 14 | 2 | C413 |  |  | 433.402-1
360.02-SQ4-C415 | C | 1 | 15 | 2 | C415 |  | 460 | 433.402-1
360.03-SQ4-C410 | C | 1 | 16 | 3 | C410 |  | 120 | 433.402-1
360.03-SQ4-C409 | C | 1 | 17 | 3 | C409 |  | 150 | 433.402-1
360.03-SK5-C408 | C | 1 | 18 | 3 | C408 | X |  | 433.402-1
360.03-SQ5-C404 | C | 1 | 19 | 3 | C404 |  |  | 433.402-1
360.02-SK4-C400 | C | 1 | 20 | 2 | C400 | X |  | 433.402-1
360.02-SQ4-C403 | C | 1 | 21 | 2 | C403 |  | 140 | 433.402-1
360.01-SQ4-C401-5 | C | 1 | 22 | 1 | C401 |  | 120 | 433.402-1
360.01-SQ4-C401-4 | C | 1 | 23 | 1 | C401 |  | 120 | 433.402-1
360.01-SQ4-C401-3 | C | 1 | 24 | 1 | C401 |  | 120 | 433.402-1
360.01-SK4-C401 | C | 1 | 25 | 1 | C401 | X |  | 433.402-1
360.01-SQ5-C401 | C | 1 | 26 | 1 | C401 |  |  | 433.402-1
360.01-SQ4-C401-1 | C | 1 | 27 | 1 | C401 |  | 120 | 433.402-1
360.01-SQ4-C401-2 | C | 1 | 28 | 1 | C401 |  | 120 | 433.402-1
360.02-SQ5-4BH1 | B | 2 | 1 | 2 | SONE |  |  | 433.402-2
360.02-SQ4-4BH1 | B | 2 | 2 | 2 | SONE |  |  | 433.402-2
360.02-SQ4-B403 | B | 2 | 3 | 2 | B403 |  | 150 | 433.402-2
360.02-SQ4-B405-4 | B | 2 | 4 | 2 | B405 |  | 100 | 433.402-2
360.02-SQ4-B045-3 | B | 2 | 5 | 2 | B405 |  | 100 | 433.402-2
360.02-SQ4-B405-2 | B | 2 | 6 | 2 | B405 |  | 100 | 433.402-2
360.02-SQ4-B405-1 | B | 2 | 7 | 2 | B405 |  | 100 | 433.402-2
360.02-SQ5-B404 | B | 2 | 8 | 2 | B404 |  |  | 433.402-2
360.02-SQ4-B432 | B | 2 | 9 | 2 | B432 |  | 120 | 433.402-2
360.02-SQ4-B433 | B | 2 | 10 | 2 | B433 |  | 110 | 433.402-2
360.02-SQ4-B407 | B | 2 | 11 | 2 | B407 |  | 150 | 433.402-2
360.02-SQ4-B408-4 | B | 2 | 12 | 2 | B408 |  | 100 | 433.402-2
360.02-SQ4-B408-3 | B | 2 | 13 | 2 | B408 |  | 100 | 433.402-2
360.02-SQ4-B408-2 | B | 2 | 14 | 2 | B408 |  | 100 | 433.402-2
360.02-SQ4-B408-1 | B | 2 | 15 | 2 | B408 |  | 100 | 433.402-2
360.02-SQ4-B409 | B | 2 | 16 | 2 | B409 |  | 150 | 433.402-2
360.02-SQ4-B411 | B | 2 | 17 | 2 | B414 |  | 250 | 433.402-2
360.02-SQ4-B412 | B | 2 | 18 | 2 | B412 |  | 100 | 433.402-2
360.02-SQ4-B413 | B | 2 | 19 | 2 | B413 |  | 110 | 433.402-2
360.02-SQ4-B414 | B | 2 | 20 | 2 | B414 |  | 260 | 433.402-2
360.02-SQ4-B435 | B | 2 | 21 | 2 | B435 |  | 210 | 433.402-2
360.02-SQ4-B415 | B | 2 | 22 | 2 | B415 |  | 120 | 433.402-2
360.02-SQ4-B416 | B | 2 | 23 | 2 | B416 |  | 100 | 433.402-2
360.02-SQ4-B417 | B | 2 | 24 | 2 | B417 |  | 160 | 433.402-2
360.02-SQ4-B419-4 | B | 2 | 25 | 2 | B419 |  | 100 | 433.402-2
360.02-SQ4-B419-3 | B | 2 | 26 | 2 | B419 |  | 100 | 433.402-2
360.02-SQ4-B419-2 | B | 2 | 27 | 2 | B419 |  | 100 | 433.402-2
360.02-SQ4-B419-1 | B | 3 | 28 | 2 | B419 |  | 100 | 433.402-3
360.02-SQ4-4BH4 | B | 3 | 1 | 2 | SONE |  |  | 433.402-3
360.02-SK5-B427 | B | 3 | 2 | 2 | B427 |  |  | 433.402-3
360.02-SQ5-4BH3 | B | 3 | 3 | 2 | SONE |  |  | 433.402-3
360.02-SK5-B430 | B | 3 | 4 | 2 | B430 | X |  | 433.402-3
360.02-SQ5-B420-2 | B | 3 | 5 | 2 | B420 |  |  | 433.402-3
360.02-SQ5-4BH2 | B | 3 | 6 | 2 | SONE |  |  | 433.402-3
360.02-SQ5-B420-1 | B | 3 | 7 | 2 | B420 |  |  | 433.402-3
360.02-SQ4-4BH2 | B | 3 | 8 | 2 | SONE |  |  | 433.402-3
360.02-SQ4-4BH3 | B | 3 | 9 | 2 | SONE |  |  | 433.402-3
360.02-SQ5-B420-3 | B | 3 | 10 | 2 | B420 |  |  | 433.402-3
360.02-SQ4-B421 | B | 3 | 11 | 2 | B421 |  | 150 | 433.402-3
360.02-SQ4-B423-1 | B | 3 | 12 | 2 | B423 |  | 100 | 433.402-3
360.02-SQ4-B423-2 | B | 3 | 13 | 2 | B423 |  | 100 | 433.402-3
360.02-SQ4-B423-3 | B | 3 | 14 | 2 | B423 |  | 100 | 433.402-3
360.02-SQ4-B423-4 | B | 3 | 15 | 2 | B423 |  | 100 | 433.402-3
360.02-SQ4-B424 | B | 3 | 16 | 2 | B424 |  | 150 | 433.402-3

## Romtyper
Komponent | Tag | Romtype 1 | Romtype 2 | Romtype 3 | Romtype 4 | Romtype 5 | Romtype 6
RB601 | D | X | X | X |  | X
RT601 | KMD_MSV | X | X
RT601 | MV | X | X | X | X
RT601 | SPV | X | X |  | X
RT601 | SPV_Komf | X | X |  | X
RT601 | SPV_Stdb | X | X
RT601 | SPV_Natt | X | X
RT601 | SPC | X | X
RT601 | SPC_Komf | X | X
RT601 | SPC_Stdb | X | X
RT601 | SPC_Natt | X | X
RT601 | MOD_FB | X | X
LH601 | C | X | X |  | X
RY601 | MV | X
RY601 | SP | X
SQx01 | CO2_C | X
SQx01 | KJL_C | X | X