## Gruppeadresser
4.etg Blokk A - Segment 1 | 4 |  |  |  |  | Auto
Tilstedeværelse | 4 | 0 |  |  |  | Auto
=564.A401-RM603 - MOV_ACT | 4 | 0 | 2 | Rom A401_3 | DPST-1-1 | Auto
=564.A401-RM604 - MOV_ACT | 4 | 0 | 3 | Rom A401_4 | DPST-1-1 | Auto
=564.A402-RM601 - MOV_ACT | 4 | 0 | 4 | Rom A402 | DPST-1-1 | Auto
=564.A403-RM601 - MOV_ACT | 4 | 0 | 5 | Rom A403 | DPST-1-1 | Auto
=564.A406-RM601 - MOV_ACT | 4 | 0 | 6 | Rom A406 | DPST-1-1 | Auto
=564.A407-RM601 - MOV_ACT | 4 | 0 | 7 | Rom A407 | DPST-1-1 | Auto
=564.A408-RM601 - MOV_ACT | 4 | 0 | 8 | Rom A408 | DPST-1-1 | Auto
=564.A409-RM601 - MOV_ACT | 4 | 0 | 9 | Rom A409 | DPST-1-1 | Auto
=564.A410-RM601 - MOV_ACT | 4 | 0 | 10 | Rom A410_1 | DPST-1-1 | Auto
=564.A410-RM602 - MOV_ACT | 4 | 0 | 11 | Rom A410_2 | DPST-1-1 | Auto
Lyssensor | 4 | 1 |  |  |  | Auto
=564.A401-RM601 - LUX_ACT | 4 | 1 | 0 | Rom A401_1 | DPST-9-4 | Auto
=564.A401-RM602 - LUX_ACT | 4 | 1 | 1 | Rom A401_2 | DPST-9-4 | Auto
=564.A401-RM603 - LUX_ACT | 4 | 1 | 2 | Rom A401_3 | DPST-9-4 | Auto
=564.A401-RM604 - LUX_ACT | 4 | 1 | 3 | Rom A401_4 | DPST-9-4 | Auto
=564.A402-RM601 - LUX_ACT | 4 | 1 | 4 | Rom A402 | DPST-9-4 | Auto
=564.A403-RM601 - LUX_ACT | 4 | 1 | 5 | Rom A403 | DPST-9-4 | Auto
=564.A406-RM601 - LUX_ACT | 4 | 1 | 6 | Rom A406 | DPST-9-4 | Auto
=564.A407-RM601 - LUX_ACT | 4 | 1 | 7 | Rom A407 | DPST-9-4 | Auto
=564.A408-RM601 - LUX_ACT | 4 | 1 | 8 | Rom A408 | DPST-9-4 | Auto
=564.A409-RM601 - LUX_ACT | 4 | 1 | 9 | Rom A409 | DPST-9-4 | Auto
=564.A410-RM601 - LUX_ACT | 4 | 1 | 10 | Rom A410_1 | DPST-9-4 | Auto
=564.A410-RM602 - LUX_ACT | 4 | 1 | 11 | Rom A410_2 | DPST-9-4 | Auto
Temperatursensor | 4 | 2 |  |  |  | Auto
=564.A401-RM603 - TMP_ACT | 4 | 2 | 0 | Rom A401_3 | DPST-9-1 | Auto
=564.A401-RM604 - TMP_ACT | 4 | 2 | 1 | Rom A401_4 | DPST-9-1 | Auto
=564.A402-RM601 - TMP_ACT | 4 | 2 | 2 | Rom A402 | DPST-9-1 | Auto
=564.A403-RM601 - TMP_ACT | 4 | 2 | 3 | Rom A403 | DPST-9-1 | Auto
=564.A406-RM601 - TMP_ACT | 4 | 2 | 4 | Rom A406 | DPST-9-1 | Auto
=564.A407-RM601 - TMP_ACT | 4 | 2 | 7 | Rom A407 | DPST-9-1 | Auto
=564.A408-RM601 - TMP_ACT | 4 | 2 | 8 | Rom A408 | DPST-9-1 | Auto
=564.A409-RM601 - TMP_ACT | 4 | 2 | 9 | Rom A409 | DPST-9-1 | Auto
=564.A410-RM601 - TMP_ACT | 4 | 2 | 10 | Rom A410_1 | DPST-9-1 | Auto
=564.A410-RM602 - TMP_ACT | 4 | 2 | 11 | Rom A410_2 | DPST-9-1 | Auto
CO2 sensor | 4 | 3 |  |  |  | Auto
=564.A401-RM603 - CO2_ACT | 4 | 3 | 0 | Rom A401_3 | DPST-9-8 | Auto
=564.A401-RM604 - CO2_ACT | 4 | 3 | 1 | Rom A401_4 | DPST-9-8 | Auto
=564.A402-RM601 - CO2_ACT | 4 | 3 | 2 | Rom A402 | DPST-9-8 | Auto
=564.A406-RM601 - CO2_ACT | 4 | 3 | 3 | Rom A406 | DPST-9-8 | Auto
=564.A407-RM601 - CO2_ACT | 4 | 3 | 4 | Rom A407 | DPST-9-8 | Auto
=564.A410-RM601 - CO2_ACT | 4 | 3 | 5 | Rom A410_1 | DPST-9-8 | Auto
=564.A410-RM602 - CO2_ACT | 4 | 3 | 6 | Rom A410_2 | DPST-9-8 | Auto
Ventilaktuator | 4 | 4 |  |  |  | Auto
=564.A401-SB401_K - CV | 4 | 4 | 0 | Rom A401_4 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB401_K - POS | 4 | 4 | 1 | Rom A401_4 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB401_K - ERR | 4 | 4 | 2 | Rom A401_4 | DPST-7-1 | Auto
=564.A401-SB401_V - CV | 4 | 4 | 3 | Rom A401_4 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB401_V - POS | 4 | 4 | 4 | Rom A401_4 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB401_V - ERR | 4 | 4 | 5 | Rom A401_4 | DPST-7-1 | Auto
=564.A401-SB402_K - CV | 4 | 4 | 6 | Rom A401_4 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB402_K - POS | 4 | 4 | 7 | Rom A401_4 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB402_K - ERR | 4 | 4 | 8 | Rom A401_4 | DPST-7-1 | Auto
=564.A401-SB402_V - CV | 4 | 4 | 9 | Rom A401_4 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB402_V - POS | 4 | 4 | 10 | Rom A401_4 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB402_V - ERR | 4 | 4 | 11 | Rom A401_4 | DPST-7-1 | Auto
=564.A401-SB403_K - CV | 4 | 4 | 12 | Rom A401_4 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB403_K - POS | 4 | 4 | 13 | Rom A401_4 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB403_K - ERR | 4 | 4 | 14 | Rom A401_4 | DPST-7-1 | Auto
=564.A401-SB403_V - CV | 4 | 4 | 15 | Rom A401_4 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB403_V - POS | 4 | 4 | 16 | Rom A401_4 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB403_V - ERR | 4 | 4 | 17 | Rom A401_4 | DPST-7-1 | Auto
=564.A401-SB404_K - CV | 4 | 4 | 18 | Rom A401_3 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB404_K - POS | 4 | 4 | 19 | Rom A401_3 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB404_K - ERR | 4 | 4 | 20 | Rom A401_3 | DPST-7-1 | Auto
=564.A401-SB404_V - CV | 4 | 4 | 21 | Rom A401_3 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB404_V - POS | 4 | 4 | 22 | Rom A401_3 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB404_V - ERR | 4 | 4 | 23 | Rom A401_3 | DPST-7-1 | Auto
=564.A401-SB405_K - CV | 4 | 4 | 24 | Rom A401_3 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB405_K - POS | 4 | 4 | 25 | Rom A401_3 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB405_K - ERR | 4 | 4 | 26 | Rom A401_3 | DPST-7-1 | Auto
=564.A401-SB405_V - CV | 4 | 4 | 27 | Rom A401_3 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB405_V - POS | 4 | 4 | 28 | Rom A401_3 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB405_V - ERR | 4 | 4 | 29 | Rom A401_3 | DPST-7-1 | Auto
=564.A402-SB401_K - CV | 4 | 4 | 30 | Rom A402 | DPST-5-1 | Auto
=564.A402-SB401_K - POS | 4 | 4 | 31 | Rom A402 | DPST-5-1 | Auto
=564.A402-SB401_K - ERR | 4 | 4 | 32 | Rom A402 | DPST-7-1 | Auto
=564.A402-SB401_V - CV | 4 | 4 | 33 | Rom A402 | DPST-5-1 | Auto
=564.A402-SB401_V - POS | 4 | 4 | 34 | Rom A402 | DPST-5-1 | Auto
=564.A402-SB401_V - ERR | 4 | 4 | 35 | Rom A402 | DPST-7-1 | Auto
=564.A403-SB401_K - CV | 4 | 4 | 36 | Rom A403 | DPST-5-1 | Auto
=564.A403-SB401_K - POS | 4 | 4 | 37 | Rom A403 | DPST-5-1 | Auto
=564.A403-SB401_K - ERR | 4 | 4 | 38 | Rom A403 | DPST-7-1 | Auto
=564.A403-SB401_V - CV | 4 | 4 | 39 | Rom A403 | DPST-5-1 | Auto
=564.A403-SB401_V - POS | 4 | 4 | 40 | Rom A403 | DPST-5-1 | Auto
=564.A403-SB401_V - ERR | 4 | 4 | 41 | Rom A403 | DPST-7-1 | Auto
=564.A406-SB401_K - CV | 4 | 4 | 42 | Rom A406 | DPST-5-1 | Auto
=564.A406-SB401_K - POS | 4 | 4 | 43 | Rom A406 | DPST-5-1 | Auto
=564.A406-SB401_K - ERR | 4 | 4 | 44 | Rom A406 | DPST-7-1 | Auto
=564.A406-SB401_V - CV | 4 | 4 | 45 | Rom A406 | DPST-5-1 | Auto
=564.A406-SB401_V - POS | 4 | 4 | 46 | Rom A406 | DPST-5-1 | Auto
=564.A406-SB401_V - ERR | 4 | 4 | 47 | Rom A406 | DPST-7-1 | Auto
=564.A407-SB401_K - CV | 4 | 4 | 48 | Rom A407 | DPST-5-1 | Auto
=564.A407-SB401_K - POS | 4 | 4 | 49 | Rom A407 | DPST-5-1 | Auto
=564.A407-SB401_K - ERR | 4 | 4 | 50 | Rom A407 | DPST-7-1 | Auto
=564.A407-SB401_V - CV | 4 | 4 | 51 | Rom A407 | DPST-5-1 | Auto
=564.A407-SB401_V - POS | 4 | 4 | 52 | Rom A407 | DPST-5-1 | Auto
=564.A407-SB401_V - ERR | 4 | 4 | 53 | Rom A407 | DPST-7-1 | Auto
=564.A407-SB402_K - CV | 4 | 4 | 54 | Rom A407 | DPST-5-1 | Auto
=564.A407-SB402_K - POS | 4 | 4 | 55 | Rom A407 | DPST-5-1 | Auto
=564.A407-SB402_K - ERR | 4 | 4 | 56 | Rom A407 | DPST-7-1 | Auto
=564.A407-SB402_V - CV | 4 | 4 | 57 | Rom A407 | DPST-5-1 | Auto
=564.A407-SB402_V - POS | 4 | 4 | 58 | Rom A407 | DPST-5-1 | Auto
=564.A407-SB402_V - ERR | 4 | 4 | 59 | Rom A407 | DPST-7-1 | Auto
=564.A407-SB403_K - CV | 4 | 4 | 60 | Rom A407 | DPST-5-1 | Auto
=564.A407-SB403_K - POS | 4 | 4 | 61 | Rom A407 | DPST-5-1 | Auto
=564.A407-SB403_K - ERR | 4 | 4 | 62 | Rom A407 | DPST-7-1 | Auto
=564.A407-SB403_V - CV | 4 | 4 | 63 | Rom A407 | DPST-5-1 | Auto
=564.A407-SB403_V - POS | 4 | 4 | 64 | Rom A407 | DPST-5-1 | Auto
=564.A407-SB403_V - ERR | 4 | 4 | 65 | Rom A407 | DPST-7-1 | Auto
=564.A407-SB404_K - CV | 4 | 4 | 66 | Rom A407 | DPST-5-1 | Auto
=564.A407-SB404_K - POS | 4 | 4 | 67 | Rom A407 | DPST-5-1 | Auto
=564.A407-SB404_K - ERR | 4 | 4 | 68 | Rom A407 | DPST-7-1 | Auto
=564.A407-SB404_V - CV | 4 | 4 | 69 | Rom A407 | DPST-5-1 | Auto
=564.A407-SB404_V - POS | 4 | 4 | 70 | Rom A407 | DPST-5-1 | Auto
=564.A407-SB404_V - ERR | 4 | 4 | 71 | Rom A407 | DPST-7-1 | Auto
=564.A408-SB401_K - CV | 4 | 4 | 72 | Rom A408 | DPST-5-1 | Auto
=564.A408-SB401_K - POS | 4 | 4 | 73 | Rom A408 | DPST-5-1 | Auto
=564.A408-SB401_K - ERR | 4 | 4 | 74 | Rom A408 | DPST-7-1 | Auto
=564.A408-SB401_V - CV | 4 | 4 | 75 | Rom A408 | DPST-5-1 | Auto
=564.A408-SB401_V - POS | 4 | 4 | 76 | Rom A408 | DPST-5-1 | Auto
=564.A408-SB401_V - ERR | 4 | 4 | 77 | Rom A408 | DPST-7-1 | Auto
=564.A409-SB401_K - CV | 4 | 4 | 78 | Rom A409 | DPST-5-1 | Auto
=564.A409-SB401_K - POS | 4 | 4 | 79 | Rom A409 | DPST-5-1 | Auto
=564.A409-SB401_K - ERR | 4 | 4 | 80 | Rom A409 | DPST-7-1 | Auto
=564.A409-SB401_V - CV | 4 | 4 | 81 | Rom A409 | DPST-5-1 | Auto
=564.A409-SB401_V - POS | 4 | 4 | 82 | Rom A409 | DPST-5-1 | Auto
=564.A409-SB401_V - ERR | 4 | 4 | 83 | Rom A409 | DPST-7-1 | Auto
=564.A410-SB401_K - CV | 4 | 4 | 84 | Rom A410_1 | DPST-5-1 | Auto
=564.A410-SB401_K - POS | 4 | 4 | 85 | Rom A410_1 | DPST-5-1 | Auto
=564.A410-SB401_K - ERR | 4 | 4 | 86 | Rom A410_1 | DPST-7-1 | Auto
=564.A410-SB401_V - CV | 4 | 4 | 87 | Rom A410_1 | DPST-5-1 | Auto
=564.A410-SB401_V - POS | 4 | 4 | 88 | Rom A410_1 | DPST-5-1 | Auto
=564.A410-SB401_V - ERR | 4 | 4 | 89 | Rom A410_1 | DPST-7-1 | Auto
=564.A410-SB402_K - CV | 4 | 4 | 90 | Rom A410_1 | DPST-5-1 | Auto
=564.A410-SB402_K - POS | 4 | 4 | 91 | Rom A410_1 | DPST-5-1 | Auto
=564.A410-SB402_K - ERR | 4 | 4 | 92 | Rom A410_1 | DPST-7-1 | Auto
=564.A410-SB402_V - CV | 4 | 4 | 93 | Rom A410_1 | DPST-5-1 | Auto
=564.A410-SB402_V - POS | 4 | 4 | 94 | Rom A410_1 | DPST-5-1 | Auto
=564.A410-SB402_V - ERR | 4 | 4 | 95 | Rom A410_1 | DPST-7-1 | Auto
=564.A410-SB403_K - CV | 4 | 4 | 96 | Rom A410_2 | DPST-5-1 | Auto
=564.A410-SB403_K - POS | 4 | 4 | 97 | Rom A410_2 | DPST-5-1 | Auto
=564.A410-SB403_K - ERR | 4 | 4 | 98 | Rom A410_2 | DPST-7-1 | Auto
=564.A410-SB403_V - CV | 4 | 4 | 99 | Rom A410_2 | DPST-5-1 | Auto
=564.A410-SB403_V - POS | 4 | 4 | 100 | Rom A410_2 | DPST-5-1 | Auto
=564.A410-SB403_V - ERR | 4 | 4 | 101 | Rom A410_2 | DPST-7-1 | Auto
=564.A410-SB404_K - CV | 4 | 4 | 102 | Rom A410_2 | DPST-5-1 | Auto
=564.A410-SB404_K - POS | 4 | 4 | 103 | Rom A410_2 | DPST-5-1 | Auto
=564.A410-SB404_K - ERR | 4 | 4 | 104 | Rom A410_2 | DPST-7-1 | Auto
=564.A410-SB404_V - CV | 4 | 4 | 105 | Rom A410_2 | DPST-5-1 | Auto
=564.A410-SB404_V - POS | 4 | 4 | 106 | Rom A410_2 | DPST-5-1 | Auto
=564.A410-SB404_V - ERR | 4 | 4 | 107 | Rom A410_2 | DPST-7-1 | Auto
=564.A410-SB405_K - CV | 4 | 4 | 108 | Rom A410_1 | DPST-5-1 | Auto
=564.A410-SB405_K - POS | 4 | 4 | 109 | Rom A410_1 | DPST-5-1 | Auto
=564.A410-SB405_K - ERR | 4 | 4 | 110 | Rom A410_1 | DPST-7-1 | Auto
=564.A410-SB405_V - CV | 4 | 4 | 111 | Rom A410_1 | DPST-5-1 | Auto
=564.A410-SB405_V - POS | 4 | 4 | 112 | Rom A410_1 | DPST-5-1 | Auto
=564.A410-SB405_V - ERR | 4 | 4 | 113 | Rom A410_1 | DPST-7-1 | Auto
=564.A412-SB401_K - CV | 4 | 4 | 114 | Rom A412 | DPST-5-1 | Auto
=564.A412-SB401_K - POS | 4 | 4 | 115 | Rom A412 | DPST-5-1 | Auto
=564.A412-SB401_K - ERR | 4 | 4 | 116 | Rom A412 | DPST-7-1 | Auto
=564.A412-SB401_V - CV | 4 | 4 | 117 | Rom A412 | DPST-5-1 | Auto
=564.A412-SB401_V - POS | 4 | 4 | 118 | Rom A412 | DPST-5-1 | Auto
=564.A412-SB401_V - ERR | 4 | 4 | 119 | Rom A412 | DPST-7-1 | Auto
Brytere | 4 | 6 |  |  |  | Auto
=564.A407-XS601 - ON_OFF | 4 | 6 | 0 | Rom A407 | DPST-1-1 | Auto
=564.A407-XS601 - DIM | 4 | 6 | 1 | Rom A407 | DPST-3-7 | Auto
4.etg Blokk A - Segment 2 | 5 |  |  |  |  | Auto
Tilstedeværelse | 5 | 0 |  |  |  | Auto
=564.A401-RM601 - MOV_ACT | 5 | 0 | 0 | Rom A401_1 | DPST-1-1 | Auto
=564.A401-RM602 - MOV_ACT | 5 | 0 | 1 | Rom A401_2 | DPST-1-1 | Auto
=564.A418-RM601 - MOV_ACT | 5 | 0 | 2 | Rom A418 | DPST-1-1 | Auto
=564.A417-RM601 - MOV_ACT | 5 | 0 | 3 | Rom A417 | DPST-1-1 | Auto
=564.A416-RM601 - MOV_ACT | 5 | 0 | 4 | Rom A416 | DPST-1-1 | Auto
=564.A415-RM601 - MOV_ACT | 5 | 0 | 5 | Rom A415 | DPST-1-1 | Auto
=564.A413-RM601 - MOV_ACT | 5 | 0 | 12 | Rom A413 | DPST-1-1 | Auto
=564.A426-RM601 - MOV_ACT | 5 | 0 | 13 | Rom A426 | DPST-1-1 | Auto
=564.A427-RM601 - MOV_ACT | 5 | 0 | 14 | Rom A427 | DPST-1-1 | Auto
=564.A428-RM601 - MOV_ACT | 5 | 0 | 15 | Rom A428_1 | DPST-1-1 | Auto
=564.A428-RM602 - MOV_ACT | 5 | 0 | 16 | Rom A428_2 | DPST-1-1 | Auto
=564.A428-RM603 - MOV_ACT | 5 | 0 | 17 | Rom A428_3 | DPST-1-1 | Auto
=564.A430-RM601 - MOV_ACT | 5 | 0 | 18 | Rom A430 | DPST-1-1 | Auto
Lyssensor | 5 | 1 |  |  |  | Auto
=564.A418-RM601 - LUX_ACT | 5 | 1 | 0 | Rom A418 | DPST-9-4 | Auto
=564.A417-RM601 - LUX_ACT | 5 | 1 | 1 | Rom A417 | DPST-9-4 | Auto
=564.A416-RM601 - LUX_ACT | 5 | 1 | 2 | Rom A416 | DPST-9-4 | Auto
=564.A415-RM601 - LUX_ACT | 5 | 1 | 3 | Rom A415 | DPST-9-4 | Auto
=564.A413-RM601 - LUX_ACT | 5 | 1 | 12 | Rom A413 | DPST-9-4 | Auto
=564.A426-RM601 - LUX_ACT | 5 | 1 | 13 | Rom A426 | DPST-9-4 | Auto
=564.A427-RM601 - LUX_ACT | 5 | 1 | 14 | Rom A427 | DPST-9-4 | Auto
=564.A428-RM601 - LUX_ACT | 5 | 1 | 15 | Rom A428 | DPST-9-4 | Auto
=564.A428-RM602 - LUX_ACT | 5 | 1 | 16 | Rom A428 | DPST-9-4 | Auto
=564.A428-RM603 - LUX_ACT | 5 | 1 | 17 | Rom A428 | DPST-9-4 | Auto
=564.A430-RM601 - LUX_ACT | 5 | 1 | 18 | Rom A430 | DPST-9-4 | Auto
Temperatursensor | 5 | 2 |  |  |  | Auto
=564.A401-RM601 - TMP_ACT | 5 | 2 | 0 | Rom A401_1 | DPST-9-1 | Auto
=564.A401-RM602 - TMP_ACT | 5 | 2 | 1 | Rom A401_2 | DPST-9-1 | Auto
=564.A415-RM601 - TMP_ACT | 5 | 2 | 2 | Rom A415 | DPST-9-1 | Auto
=564.A418-RM601 - TMP_ACT | 5 | 2 | 3 | Rom A418 | DPST-9-1 | Auto
=564.A417-RM601 - TMP_ACT | 5 | 2 | 4 | Rom A417 | DPST-9-1 | Auto
=564.A416-RM601 - TMP_ACT | 5 | 2 | 5 | Rom A416 | DPST-9-1 | Auto
=564.A415-RM601 - TMP_ACT | 5 | 2 | 6 | Rom A415 | DPST-9-1 | Auto
=564.A413-RM601 - TMP_ACT | 5 | 2 | 12 | Rom A413 | DPST-9-1 | Auto
=564.A426-RM601 - TMP_ACT | 5 | 2 | 13 | Rom A426 | DPST-9-1 | Auto
=564.A427-RM601 - TMP_ACT | 5 | 2 | 14 | Rom A427 | DPST-9-1 | Auto
=564.A428-RM601 - TMP_ACT | 5 | 2 | 15 | Rom A428_1 | DPST-9-1 | Auto
=564.A428-RM602 - TMP_ACT | 5 | 2 | 16 | Rom A428_2 | DPST-9-1 | Auto
=564.A428-RM603 - TMP_ACT | 5 | 2 | 17 | Rom A428_3 | DPST-9-1 | Auto
=564.A430-RM601 - TMP_ACT | 5 | 2 | 18 | Rom A430 | DPST-9-1 | Auto
CO2-sensor | 5 | 3 |  |  |  | Auto
=564.A401-RM601 - CO2_ACT | 5 | 3 | 0 | Rom A401_1 | DPST-9-8 | Auto
=564.A401-RM602 - CO2_ACT | 5 | 3 | 1 | Rom A401_2 | DPST-9-8 | Auto
=564.A413-RM601 - CO2_ACT | 5 | 3 | 9 | Rom A413 | DPST-9-8 | Auto
=564.A428-RM601 - CO2_ACT | 5 | 3 | 10 | Rom A428_1 | DPST-9-8 | Auto
=564.A428-RM602 - CO2_ACT | 5 | 3 | 11 | Rom A428_2 | DPST-9-8 | Auto
=564.A428-RM603 - CO2_ACT | 5 | 3 | 12 | Rom A428_3 | DPST-9-8 | Auto
Ventilaktuator | 5 | 4 |  |  |  | Auto
=564.A401-SB406_K - CV | 5 | 4 | 0 | Rom A401_2 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB406_K - POS | 5 | 4 | 1 | Rom A401_2 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB406_K - ERR | 5 | 4 | 2 | Rom A401_2 | DPST-7-1 | Auto
=564.A401-SB406_V - CV | 5 | 4 | 3 | Rom A401_2 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB406_V - POS | 5 | 4 | 4 | Rom A401_2 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB406_V - ERR | 5 | 4 | 5 | Rom A401_2 | DPST-7-1 | Auto
=564.A401-SB407_K - CV | 5 | 4 | 6 | Rom A401_2 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB407_K - POS | 5 | 4 | 7 | Rom A401_2 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB407_K - ERR | 5 | 4 | 8 | Rom A401_2 | DPST-7-1 | Auto
=564.A401-SB407_V - CV | 5 | 4 | 9 | Rom A401_2 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB407_V - POS | 5 | 4 | 10 | Rom A401_2 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB407_V - ERR | 5 | 4 | 11 | Rom A401_2 | DPST-7-1 | Auto
=564.A401-SB408_K - CV | 5 | 4 | 12 | Rom A401_2 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB408_K - POS | 5 | 4 | 13 | Rom A401_2 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB408_K - ERR | 5 | 4 | 14 | Rom A401_2 | DPST-7-1 | Auto
=564.A401-SB408_V - CV | 5 | 4 | 15 | Rom A401_2 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB408_V - POS | 5 | 4 | 16 | Rom A401_2 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB408_V - ERR | 5 | 4 | 17 | Rom A401_2 | DPST-7-1 | Auto
=564.A401-SB409_K - CV | 5 | 4 | 18 | Rom A401_1 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB409_K - POS | 5 | 4 | 19 | Rom A401_1 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB409_K - ERR | 5 | 4 | 20 | Rom A401_1 | DPST-7-1 | Auto
=564.A401-SB409_V - CV | 5 | 4 | 21 | Rom A401_1 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB409_V - POS | 5 | 4 | 22 | Rom A401_1 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB409_V - ERR | 5 | 4 | 23 | Rom A401_1 | DPST-7-1 | Auto
=564.A401-SB410_K - CV | 5 | 4 | 24 | Rom A401_1 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB410_K - POS | 5 | 4 | 25 | Rom A401_1 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB410_K - ERR | 5 | 4 | 26 | Rom A401_1 | DPST-7-1 | Auto
=564.A401-SB410_V - CV | 5 | 4 | 27 | Rom A401_1 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB410_V - POS | 5 | 4 | 28 | Rom A401_1 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB410_V - ERR | 5 | 4 | 29 | Rom A401_1 | DPST-7-1 | Auto
=564.A401-SB411_K - CV | 5 | 4 | 30 | Rom A401_1 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB411_K - POS | 5 | 4 | 31 | Rom A401_1 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB411_K - ERR | 5 | 4 | 32 | Rom A401_1 | DPST-7-1 | Auto
=564.A401-SB411_V - CV | 5 | 4 | 33 | Rom A401_1 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB411_V - POS | 5 | 4 | 34 | Rom A401_1 | DPST-5-1 | Auto
=564.A401-SB411_V - ERR | 5 | 4 | 35 | Rom A401_1 | DPST-7-1 | Auto
=564.A413-SB401_K - CV | 5 | 4 | 36 | Rom A413 | DPST-5-1 | Auto
=564.A413-SB401_K - POS | 5 | 4 | 37 | Rom A413 | DPST-5-1 | Auto
=564.A413-SB401_K - ERR | 5 | 4 | 38 | Rom A413 | DPST-7-1 | Auto
=564.A413-SB401_V - CV | 5 | 4 | 39 | Rom A413 | DPST-5-1 | Auto
=564.A413-SB401_V - POS | 5 | 4 | 40 | Rom A413 | DPST-5-1 | Auto
=564.A413-SB401_V - ERR | 5 | 4 | 41 | Rom A413 | DPST-7-1 | Auto
=564.A413-SB402_K - CV | 5 | 4 | 42 | Rom A413 | DPST-5-1 | Auto
=564.A413-SB402_K - POS | 5 | 4 | 43 | Rom A413 | DPST-5-1 | Auto
=564.A413-SB402_K - ERR | 5 | 4 | 44 | Rom A413 | DPST-7-1 | Auto
=564.A413-SB402_V - CV | 5 | 4 | 45 | Rom A413 | DPST-5-1 | Auto
=564.A413-SB402_V - POS | 5 | 4 | 46 | Rom A413 | DPST-5-1 | Auto
=564.A413-SB402_V - ERR | 5 | 4 | 47 | Rom A413 | DPST-7-1 | Auto
=564.A426-SB401_K - CV | 5 | 4 | 48 | Rom A426 | DPST-5-1 | Auto
=564.A426-SB401_K - POS | 5 | 4 | 49 | Rom A426 | DPST-5-1 | Auto
=564.A426-SB401_K - ERR | 5 | 4 | 50 | Rom A426 | DPST-7-1 | Auto
=564.A426-SB401_V - CV | 5 | 4 | 51 | Rom A426 | DPST-5-1 | Auto
=564.A426-SB401_V - POS | 5 | 4 | 52 | Rom A426 | DPST-5-1 | Auto
=564.A426-SB401_V - ERR | 5 | 4 | 53 | Rom A426 | DPST-7-1 | Auto
=564.A427-SB401_K - CV | 5 | 4 | 54 | Rom A427 | DPST-5-1 | Auto
=564.A427-SB401_K - POS | 5 | 4 | 55 | Rom A427 | DPST-5-1 | Auto
=564.A427-SB401_K - ERR | 5 | 4 | 56 | Rom A427 | DPST-7-1 | Auto
=564.A427-SB401_V - CV | 5 | 4 | 57 | Rom A427 | DPST-5-1 | Auto
=564.A427-SB401_V - POS | 5 | 4 | 58 | Rom A427 | DPST-5-1 | Auto
=564.A427-SB401_V - ERR | 5 | 4 | 59 | Rom A427 | DPST-7-1 | Auto
=564.A428-SB401_K - CV | 5 | 4 | 60 | Rom A428_1 | DPST-5-1 | Auto
=564.A428-SB401_K - POS | 5 | 4 | 61 | Rom A428_1 | DPST-5-1 | Auto
=564.A428-SB401_K - ERR | 5 | 4 | 62 | Rom A428_1 | DPST-7-1 | Auto
=564.A428-SB401_V - CV | 5 | 4 | 63 | Rom A428_1 | DPST-5-1 | Auto
=564.A428-SB401_V - POS | 5 | 4 | 64 | Rom A428_1 | DPST-5-1 | Auto
=564.A428-SB401_V - ERR | 5 | 4 | 65 | Rom A428_1 | DPST-7-1 | Auto
=564.A428-SB402_K - CV | 5 | 4 | 66 | Rom A428_2 | DPST-5-1 | Auto
=564.A428-SB402_K - POS | 5 | 4 | 67 | Rom A428_2 | DPST-5-1 | Auto
=564.A428-SB402_K - ERR | 5 | 4 | 68 | Rom A428_2 | DPST-7-1 | Auto
=564.A428-SB402_V - CV | 5 | 4 | 69 | Rom A428_2 | DPST-5-1 | Auto
=564.A428-SB402_V - POS | 5 | 4 | 70 | Rom A428_2 | DPST-5-1 | Auto
=564.A428-SB402_V - ERR | 5 | 4 | 71 | Rom A428_2 | DPST-7-1 | Auto
=564.A428-SB403_K - CV | 5 | 4 | 72 | Rom A428_2 | DPST-5-1 | Auto
=564.A428-SB403_K - POS | 5 | 4 | 73 | Rom A428_2 | DPST-5-1 | Auto
=564.A428-SB403_K - ERR | 5 | 4 | 74 | Rom A428_2 | DPST-7-1 | Auto
=564.A428-SB403_V - CV | 5 | 4 | 75 | Rom A428_2 | DPST-5-1 | Auto
=564.A428-SB403_V - POS | 5 | 4 | 76 | Rom A428_2 | DPST-5-1 | Auto
=564.A428-SB403_V - ERR | 5 | 4 | 77 | Rom A428_2 | DPST-7-1 | Auto
=564.A428-SB404_K - CV | 5 | 4 | 78 | Rom A428_3 | DPST-5-1 | Auto
=564.A428-SB404_K - POS | 5 | 4 | 79 | Rom A428_3 | DPST-5-1 | Auto
=564.A428-SB404_K - ERR | 5 | 4 | 80 | Rom A428_3 | DPST-7-1 | Auto
=564.A428-SB404_V - CV | 5 | 4 | 81 | Rom A428_3 | DPST-5-1 | Auto
=564.A428-SB404_V - POS | 5 | 4 | 82 | Rom A428_3 | DPST-5-1 | Auto
=564.A428-SB404_V - ERR | 5 | 4 | 83 | Rom A428_3 | DPST-7-1 | Auto
=564.A428-SB405_K - CV | 5 | 4 | 84 | Rom A428_3 | DPST-5-1 | Auto
=564.A428-SB405_K - POS | 5 | 4 | 85 | Rom A428_3 | DPST-5-1 | Auto
=564.A428-SB405_K - ERR | 5 | 4 | 86 | Rom A428_3 | DPST-7-1 | Auto
=564.A428-SB405_V - CV | 5 | 4 | 87 | Rom A428_3 | DPST-5-1 | Auto
=564.A428-SB405_V - POS | 5 | 4 | 88 | Rom A428_3 | DPST-5-1 | Auto
=564.A428-SB405_V - ERR | 5 | 4 | 89 | Rom A428_3 | DPST-7-1 | Auto
=564.A428-SB406_K - CV | 5 | 4 | 90 | Rom A428_3 | DPST-5-1 | Auto
=564.A428-SB406_K - POS | 5 | 4 | 91 | Rom A428_3 | DPST-5-1 | Auto
=564.A428-SB406_K - ERR | 5 | 4 | 92 | Rom A428_3 | DPST-7-1 | Auto
=564.A428-SB406_V - CV | 5 | 4 | 93 | Rom A428_3 | DPST-5-1 | Auto
=564.A428-SB406_V - POS | 5 | 4 | 94 | Rom A428_3 | DPST-5-1 | Auto
=564.A428-SB406_V - ERR | 5 | 4 | 95 | Rom A428_3 | DPST-7-1 | Auto
=564.A429-SB401_K - CV | 5 | 4 | 96 | Rom A428_1 | DPST-5-1 | Auto
=564.A429-SB401_K - POS | 5 | 4 | 97 | Rom A428_1 | DPST-5-1 | Auto
=564.A429-SB401_K - ERR | 5 | 4 | 98 | Rom A428_1 | DPST-7-1 | Auto
=564.A429-SB401_V - CV | 5 | 4 | 99 | Rom A428_1 | DPST-5-1 | Auto
=564.A429-SB401_V - POS | 5 | 4 | 100 | Rom A428_1 | DPST-5-1 | Auto
=564.A429-SB401_V - ERR | 5 | 4 | 101 | Rom A428_1 | DPST-7-1 | Auto
Luftfuktighet | 5 | 5 |  |  |  | Auto
=564.A415-RM601 - HUM_ACT | 5 | 5 | 0 | Rom A415 | DPST-9-7 | Auto
Brytere | 5 | 6 |  |  |  | Auto
=564.A413-XS601 - BTN1 | 5 | 6 | 0 | Rom A413 | DPST-1-1 | Auto
=564.A413-XS601 - BTN2 | 5 | 6 | 1 | Rom A413 | DPST-1-1 | Auto
=564.A413-XS601 - BTN3 | 5 | 6 | 2 | Rom A413 | DPST-1-1 | Auto
=564.A413-XS601 - BTN4 | 5 | 6 | 3 | Rom A413 | DPST-1-1 | Auto
=564.A425-XS601 - BTN1 | 5 | 6 | 4 | Rom A425 | DPST-1-1 | Auto
=564.A425-XS601 - BTN2 | 5 | 6 | 5 | Rom A425 | DPST-1-1 | Auto
=564.A425-XS601 - BTN3 | 5 | 6 | 6 | Rom A425 | DPST-1-1 | Auto
=564.A425-XS601 - BTN4 | 5 | 6 | 7 | Rom A425 | DPST-1-1 | Auto

## Rommatrise
Romnr | Romtype | Varmesys | Kjølesys | VentSys
A401_1 | 1 | 4 | 4 | 1
A401_2 | 1 | 4 | 4 | 1
A401_3 | 1 | 4 | 4 | 1
A401_4 | 1 | 4 | 4 | 1
A402 | 2 | 4 | 4 | 1
A403 | 2 | 4 | 4 | 1
A406 | 2 | 4 | 4 | 1
A407 | 1 | 4 | 4 | 1
A408 | 2 | 4 | 4 | 1
A409 | 2 | 4 | 4 | 1
A410_1 | 1 | 4 | 4 | 1
A410_2 | 1 | 4 | 4 | 1
A412 | 1 | 4 | 4 | 1
A413 | 1 | 4 | 4 | 1
A415 | 3 | 4 | 4 | 1
A416 | 3 | 4 | 4 | 1
A417 | 3 | 4 | 4 | 1
A418 | 3 | 4 | 4 | 1
A425 | 1 | 4 | 4 | 1
A426 | 1 | 4 | 4 | 1
A427 | 1 | 4 | 4 | 1
A428 | 1 | 4 | 4 | 1
A428_1 | 1 | 4 | 4 | 1
A428_2 | 1 | 4 | 4 | 1
A428_3 | 1 | 4 | 4 | 1
A430 | 5 | 4 | 4 | 1

## VAV-liste
Tag | Lokasjon | Linje | Adresse | Aggregat | Betj. Rom | CAV | vMid
360.01-SQ4-A407 | A | 1 | 1 | 1 | A407 |  | 490
360.01-SQ4-4AH2 | A | 1 | 2 | 1 | SONE
360.01-SQ4-4AH1 | A | 1 | 3 | 1 | SONE
360.01-SQ5-4AH1 | A | 1 | 4 | 1 | SONE
360.01-SQ5-A405 | A | 1 | 5 | 1 | A405
360.01-SQ4-A401-2 | A | 1 | 6 | 1 | A401_4 |  | 100
360.01-SQ4-A401-1 | A | 1 | 7 | 1 | A401_4 |  | 100
360.01-SQ4-A401 | A | 1 | 8 | 1 | A401_4 |  | 100
360.01-SQ4-A406 | A | 1 | 9 | 1 | A406 |  | 100
360.01-SQ4-A408 | A | 1 | 10 | 1 | A408 |  | 160
360.01-SQ4-A410-1 | A | 1 | 11 | 1 | A410_1 |  | 100
360.01-SQ4-A410-2 | A | 1 | 12 | 1 | A410_1 |  | 100
360.01-SQ4-A410-3 | A | 1 | 13 | 1 | A410_1 |  | 100
360.01-SQ4-A410-4 | A | 1 | 14 | 1 | A410_2 |  | 100
360.01-SQ4-A410-5 | A | 1 | 15 | 1 | A410_2 |  | 100
360.01-SQ4-A412 | A | 1 | 16 | 1 | A412 |  | 100
360.01-SQ4-A413 | A | 1 | 17 | 1 | A413 |  | 340
360.01-SK4-A415 | A | 1 | 18 | 1 | A415 | X
360.01-SK5-A415 | A | 1 | 19 | 1 | A415 | X
360.01-SK5-A418 | A | 1 | 20 | 1 | A418 | X
360.01-SK4-A417 | A | 1 | 21 | 1 | A417 | X
360.01-SQ5-C411 | A | 1 | 22 | 1 | C411
360.01-SK5-A421 | A | 2 | 1 | 1 | A421 | X
360.01-SQ5-4AH2 | A | 2 | 2 | 1 | SONE
360.01-SK5-A424 | A | 2 | 3 | 1 | A424 |  | 100
360.01-SQ4-4AH3 | A | 2 | 4 | 1 | SONE
360.01-SQ4-4AH4 | A | 2 | 5 | 1 | SONE
360.01-SQ4-4AH5 | A | 2 | 6 | 1 | SONE
360.01-SQ5-4AH3 | A | 2 | 7 | 1 | SONE
360.01-SQ5-A401 | A | 2 | 8 | 1 | A401
360.01-SQ4-A403 | A | 2 | 9 | 1 | A403 |  | 100
360.01-SQ4-A401-3 | A | 2 | 10 | 1 | A401_3 |  | 100
360.01-SQ4-A401-4 | A | 2 | 11 | 1 | A401_3 |  | 100
360.01-SQ4-A401-5 | A | 2 | 12 | 1 | A401_2 |  | 100
360.01-SQ4-A401-6 | A | 2 | 13 | 1 | A401_2 |  | 100
360.01-SQ4-A401-7 | A | 2 | 14 | 1 | A401_2 |  | 100
360.01-SQ4-A401-8 | A | 2 | 15 | 1 | A401_1 |  | 100
360.01-SQ4-A401-9 | A | 2 | 16 | 1 | A401_1 |  | 100
360.01-SQ4-A401-0 | A | 2 | 17 | 1 | A401_1 |  | 100
360.01-SQ4-A426 | A | 2 | 18 | 1 | A426 |  | 160
360.01-SQ4-A428-1 | A | 2 | 19 | 1 | A428_3 |  | 100
360.01-SQ4-A428-2 | A | 2 | 20 | 1 | A428_3 |  | 100
360.01-SQ4-A428-3 | A | 2 | 21 | 1 | A428_3 |  | 100
360.01-SQ4-A428-4 | A | 2 | 22 | 1 | A428_2 |  | 100
360.01-SQ5-A425 | A | 2 | 23 | 1 | A425
360.01-SQ4-A428-5 | A | 2 | 24 | 1 | A428_2 |  | 100
360.01-SQ4-A428-6 | A | 2 | 25 | 1 | A428_1 |  | 100
360.01-SQ4-A428-7 | A | 2 | 26 | 1 | A428_1 |  | 100
360.01-SQ4-C401-5 | A | 2 | 22 | 1 | C401 |  | 120
360.01-SQ4-C401-4 | A | 2 | 23 | 1 | C401 |  | 120
360.01-SQ4-C401-3 | A | 2 | 24 | 1 | C401 |  | 120
360.01-SK4-C401 | A | 2 | 25 | 1 | C401 | X
360.01-SQ5-C401 | A | 2 | 26 | 1 | C401
360.01-SQ4-C401-1 | A | 2 | 27 | 1 | C401 |  | 120
360.01-SQ4-C401-2 | A | 2 | 28 | 1 | C401 |  | 120

## Romtyper
Komponent | Tag | Romtype 1 | Romtype 2 | Romtype 3 | Romtype 4 | Romtype 5 | Romtype 6
RB601 | D | X | X | X |  | X
RT601 | KMD_MSV | X | X
RT601 | MV | X | X | X | X
RT601 | SPV | X | X |  | X
RT601 | SPV_Komf | X | X |  | X
RT601 | SPV_Stdb | X | X
RT601 | SPV_Natt | X | X
RT601 | SPC | X | X
RT601 | SPC_Komf | X | X
RT601 | SPC_Stdb | X | X
RT601 | SPC_Natt | X | X
RT601 | MOD_FB | X | X
LH601 | C | X | X |  | X
RY601 | MV | X
RY601 | SP | X
SQx01 | CO2_C | X
SQx01 | KJL_C | X | X